## HVAC
Tabela 1. Wentylacja i klimatyzacja.
Nr pom. | OPIS | Klasa czystości | F | H | V | Nawiewnik F654 | Temperatura |  | Wilgotność względna |  | Minim. ilość wymian powietrza | Nadciśnienie | Filtracja powietrza |  | Udział pow. zewnętrz. | Ogólna ilość powietrza wentyl. | ilość powietrza wywiewanego przy nadciśnieniu | Ilość pow. usuwana przez odciągi miejsc. | Klimatyz. | Personel | Czas pracy | Ilość ciepła oddaw. Przez urządzenia (zyski ciepła) | Uwagi
[9 empty] | min | max
|  |  | m² | m | m³ | F654 | [°C] | ± | [%] | [%] | [1/h] | [Pa] | nawiew | wyciąg | [%] | [m³/h] |  | [m³/h] | Tak/Nie | Ilość osób | [h] | [kW]
0.1 | Śluza | ISO8 | 6.57 | 3 | 19.71 | 1xVDW 400x16 M | 22 | 2 | 30% | 60% | 12 | 5 | F5/F8/H13 | G 4 | 100 | 300 | 230 |  | Tak | 0 | nd | 0
0.9 | Pomieszczenie Czyste | ISO8 | 39.92 | 3 | 119.76 | 4xVDW500x24 P | 22 | 2 | 30% | 60% | 12 | 15 | F5/F8/H13 | G 4 | 100 | 1500 | 1240 |  | Tak | 3 | < 4 | 4.5 | 3 kW zyski od pieca, 1 kW zyski od zamrażarki
0.8 | Pomieszczenie laboratorium | ogólna | 55.72 | 3 | 167.16 | 4xVDW 400x16 M | 22 | 2 | 30% | 60% | 6 | 0 | F5/F8/H13 | G 4 | 100 | 1100 | 400 | -700 | Tak | 4 | < 4 | 0.3 | przyjęto zyski ciepła dla lodówki sprężarkowej 100 [l]
0.7 | Pomieszczenie pomocnicze | ogólna | 6.13 | 3 | 18.39 | Zawór nawiewny 125 | 18 | 2 | 30% | 60% | 2 | 1 | G4/F7 | BSW | 100 | 100 | 100 |  | BSW | 5 | nd | 0
[16 empty] | 3000 | 1970
Nawiew powietrza od góry (nawiewniki zlicowane z podsufitką)
Wyciąg powietrza 20-30 cm nad poziomem podłogi. (Dopuszczalna instalacja kratek wyciągowych w podsufitce rozmieszczonych równomiernie, tak by uniknąć porywania powietrza nawiewanego bezpośrednio do kratek wywiewnych.)