PRZEBUDOWA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU POWIĘKSZENIA ISTNIEJĄCEJ WENTYLATORNI, WYKONANIA INSTALACJI MECHANICZNEJ SALI A0 ORAZ SAL DYDAKTYCZNYCH NA PIĘTRZE +3

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 222 W WARSZAWIE DZIAŁKA NR 1 z obrębu 50505 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

TOM III

PROJEKT BUDOWLANY

Wentylacja

| INWESTOR: | Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej |
| --- | --- |
|  | ul. Nowowiejska 24; 00-665 Warszawa |

| PROJEKT INST. WENTYLACJI: | USŁUGI PROJEKTOWE RAFAŁ GÓRECKI |
| --- | --- |
|  | ul. Sienkiewicza 45; 05-080 Izabelin b |

| PROJEKTANT: | mgr inż. Anna Kałuska nr St-418/79 |  |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Arkadiusz Kępczyński nr MAZ/0212/PWOS/79 |  |

WARSZAWA, 30 LISTOPADA 2016

Zawartość opracowania

- Zakres opracowania,

- Podstawa opracowania,

- Założenia do projektu instalacji wentylacji,

- Opis przyjętego opracowania,

- Obliczenia,

- Założenia dla innych branż,

- Automatyka

- Wymagania i zalecenia,

- Karty katalogowe doboru centrali wentylacyjnej,

- Rysunki

Instalacja wentylacji mechanicznej – Rzut poddasza,

Instalacja wentylacji mechanicznej – Rzut III piętra,

Instalacja wentylacji mechanicznej – Rzut II i I piętra,

Instalacja wentylacji mechanicznej – Przekroje

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Umową oraz zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2015 r. Nr 2015, poz. 443), my niżej podpisani oświadczamy, że projekt budowlany  pod nazwą:

PRZEBUDOWA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU POWIĘKSZENIA ISTNIEJĄCEJ WENTYLATORNI, WYKONANIA INSTALACJI MECHANICZNEJ SALI A0 ORAZ SAL DYDAKTYCZNYCH NA PIĘTRZE +3

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 222 W WARSZAWIE

DZIAŁKA NR 1 z obrębu 50505

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

w zakresie

instalacji wentylacji

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

| LP. | Imię i nazwisko | podpis | data | uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anna Kałuska |  |  | St-418/79; |
| 2 |  |  |  |  |

SPRAWDZAJĄCY

| LP. | Imię i nazwisko | podpis | data | uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arkadiusz Kępczyński |  |  | MAZ/0212/PWOS/09 |
| 2 |  |  |  |  |

Warszawa, listopad 2016 r.

- Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej z nawiewem chłodzonego powietrza.

Zaprojektowana instalacja nie jest instalacją klimatyzacji, spełnia jedynie wymogi przepisów higieniczo-sanitarnych doprowadza do pomieszczeń wymaganą obligatoryjnie ilość powietrza świeżego. Minimalna ilość powietrza świeżego zgodnie z przepisami wynosi L=30 m3/h/os. Dostarczone do pomieszczeń powietrze schłodzone przygotowane w centrali nawiewno-wyciągowej jest w stanie częściowo odprowadzić występujące zyski ciepła. W celu pełnego odprowadzenia zysków ciepła należy dodatkowo przewidzieć klimatyzatory umieszczone w poszczególnych pomieszczeniach.

Opracowanie zgodnie z założeniami Inwestora dotyczy następujących sal:

- Sali wykładowej A-0 poziom I piętra,

- Pracowni komputerowej III piętro (300A),

- Pracowni komputerowej III piętro (300B),

- Sali seminaryjnej (300D),

- Sali – kreślarni poziom III piętra (300EF),

- Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny Sali A-0 Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 24.

obejmujący modernizację istniejącego stanu.

Budynek wybudowany został w 1951r. Jest budynkiem o czterech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony z poddaszem (nieużytkowym).

- inwentaryzacja architektoniczna Budynku Lotniczego – projekt opracowany lipiec 2009, przez konstruktora,

- zmiany w konstrukcji budynku – dodatkowe wzmocnienia,

- dodatkowa precyzyjna inwentaryzacja poddasza, ze względu na jedynie możliwe miejsce gdzie można umieścić centralę wentylacyjną,

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej wykonany w 2010 r.

3. Założenia do projektu instalacji wentylacji.

Ilość osób maksymalnie przebywających w Salach:

Sala A-0 – 125 osób,

Pracowni komputerowej III piętro (300A) – 5 osób,

Pracowni komputerowej III piętro (300B) – 12 osób,

Sali seminaryjnej (300D) – 20 osób,

Sali Kreślarni  (300EF) – 80+2 osób,

Instalacja powinna być tak zaprojektowana żeby powietrze świeże docierało do wszystkich miejsc na Sali.

Kanały instalacji nie powinny przeszkadzać w widoczności i nie psuć ogólnego wyglądu pomieszczenia.

Jako miejsce gdzie można ustawić centralę nawiewno-wywiewną po wnikliwej analizie możliwości ustalono poddasze.

Po dokonaniu inwentaryzacji okazało się, że poddasze o wzmocnionym stropie znajdujące się na małej przestrzeni pokazanej w projekcie architektury jest zajęte przez urządzenia istniejące. Nie ma możliwości ustawienia nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej na stropie wzmocnionym i przystosowanym do ustawienia urządzeń.

Po licznych rozważaniach ustalono, że najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie w ramach projektu konstrukcji wzmocnienie stropu w miejscu pokazanym na rysunku i ustawienie nowej centrali.

- Opis przyjętego rozwiązania

Zastosowana została centrala nawiewno-wywiewna składająca się z następujących elementów:

- filtr powietrza na wlocie powietrza zewnętrznego, filtr klasy EU4,

- odzysk ciepła – wymiennik obrotowy- rotor,

- chłodnica powietrza,

Star cooler z odzyskiem chłodu

- nagrzewnica elektryczna,

- wentylator nawiewny,

- filtr powietrza powrotnego,

- wentylator wyciągowy,

Zastosowany odzysk wymiennik rotorowy daje możliwość odzysku wilgoci co jest bardzo korzystne przy wysuszonym powietrzu zewnętrznym w okresie zimy.

Centrala posiada możliwość chłodzenia nawiewanego powietrza bez zastosowania agregatu na zewnątrz ponieważ chłodzenie odbywa się przy pomocy urządzenia wmontowanego w przestrzeń przepływu powietrza instalacji powrotnej powietrza wyrzucanego na zewnątrz. Powietrze do Sali kreślarni 3 pietra będzie rozprowadzone bezpośrednio po wyjściu z maszynowni.

Powietrze do Sali A-0 doprowadzane będzie kanałem pionowym w rogu Sali biegnącym przez Salę kreślarni. Przepływ powietrza będzie regulowany przy pomocy regulatorów stałego wydatku VAV.

W Sali A0 powietrze rozprowadzone będzie z przodu Sali wzdłuż krótkiego boku nad tablicą i miejscem przebywania wykładowcy.

Powietrze dostawać się będzie do Sali przy pomocy dysz nawiewnych, które umożliwią rozprowadzenie powietrza równomiernie w całej Sali. Dysze posiadać będą dobrany spręż umożliwiający dostarczenie powietrza do najdalszych rzędów.

Dysze umieszczone będą w niszy nawiewnej w sposób umożliwiający

nawiew  powietrza pod dowolnym kątem. Kąt nawiewu ustawiony będzie i ewentualnie korygowany   w trakcie działania instalacji.

Instalacja wyciągowa realizowana będzie kanałem z kratkami umieszczonymi na przewodzie zlokalizowanymi w górnej części pod stropem z tyłu Sali.

Kanał wyciągowy prowadzony będzie przez pomieszczenie kreślarni w rogu pomieszczenia.

Instalacja nawiewu i wyciągu powietrza w Salach III piętra przewidziana została przy pomocy nawiewników powietrza oraz wywiewników zlokalizowanych w płaszczyźnie stropu podwieszonego. Przyjęte rozwiązanie będzie stosunkowo mało inwazyjne w wykończonej wyremontowanej Salach.

Centrala wentylacyjna została umieszczona na antresoli w miejscu pokazanym na rysunku. Jest to część antresoli nowoprojektowanej specjalnie do tego celu.

Antresola istniejąca jest zajęta przez urządzenia. Wejście na antresolę będzie wspólne, wykorzystano w tym celu właz istniejący, który częściowo będzie powiększony  i będzie posiadał schody – drabinę z poręczą.

Czerpnia powietrza umieszczona została na dachu za czerpnią na kanale nawiewnym przewidziano tłumik akustyczny.

Tłumiki akustyczne zostały przewidziane przed i za centralą na kanałach nawiewnym i wyciągowym.

- Obliczenia

Obliczenia koniecznej ilości powietrza nawiewanego do Sali wykładowej A0.

5.1 Sala wykładowa A-0 – I piętro.

Przyjęto obligatoryjna ilość powietrza na osobę L=30 m3/h/osobę jest to minimalna ilość powietrza jaką dopuszcza norma.

Ilość osób zgodnie z ilością miejsc siedzących + wykładowca podana jako założenia wynosi n=125 osób.

Ln=125x30 = 3750 m3/h

Kubatura Sali 12,7x8,25x9=925 m3	n=4,0 w/h

Przyjęto: Ln=3750 m3/h Lw=3500 m3/h

Obliczenie ilości chłodu jaką można dostarczyć do pomieszczenia przy schłodzeniu powietrza nawiewanego do t=18 oC.

Qch=3750x1,2x0,24x1,163x12=15 kW

Obliczenie zysków ciepła w pomieszczeniu.

Ilość ciepła wydzielona przez osoby przebywające w pomieszczeniu  (80 W – przyjęto na osobę)

Ql=125x0,08=10,0 kW

Obliczenie zysków ciepła przez promieniowanie słoneczne,

Wykłady w sali nie będą odbywać się w najbardziej  gorące miesiące roku tzn. częściowo czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień (okres przerwy wakacyjnej).

W związku z tym promieniowanie słoneczne nie będzie miało decydującego znaczenia. Przewidziane zostały przez architekta żaluzje, które w znacznym stopniu ograniczać będą przedostawanie się promieniowania słonecznego.

Maksymalne zyski ciepła w pomieszczeniu z promieniowania zgodnie z obliczeniami wynosić będą (strona budynku – południowo-zachodnia).

Instalacja wentylacji z chłodzeniem powietrza nawiewanego nie będzie w stanie odprowadzić maksymalnych zysków jakie mogą wystąpić w czasie największych upałów.

Qzp=6100 W =6,1 kW

powierzchnia okien – Fo=5x1,8x5,6 = 50 m2

Ze względu na fakt, że instalacja powstaje w budynku istniejącym nie ma możliwości rozbudowania jej w większym wymiarze niż to przewiduje niniejsze rozwiązanie. Instalacja zapewnia n=4,0 w/h co daje możliwość przebywania w t=20-24 oC. Jest to wartość temperatury dopuszczalna dla okresu lata i poprawi znacznie komfort osób przebywających na Sali.

Temperatura nawiewu za chłodnicą i wentylatorem w okresie lata wynosić będzie t=18 oC. Tą samą temperaturę przyjmuje się dla zimy.

Należy pamiętać, że w okresie zimy kiedy temperatura w Sali będzie zbyt wysoka należy w pierwszej kolejności wyłączyć grzejniki centralnego ogrzewania.

  - Sala – kreślarnia – III piętro.

Przyjęta ilość osób zgodnie z  ilością miejsc siedzących wynosi 80.

Ln=80x30=2400 m3/h

Kubatura sali: V=71x3,25=230 m3/h

N=10,3 w/h

Przyjęto Ln=2500 m3/h Lw=2300 m3/h

Obliczenie ilości chłodu jaką można dostarczyć do pomieszczenia przy schładzaniu powietrza nawiewanego do t=18 oC.

Qch=2500x1,2x0,24x1,163x12=10 kW

Obliczenie zysków ciepła w pomieszczeniu.

Ilość ciepła wydzielana przez osoby przebywające w pomieszczeniu:

Ql=80x80=6,4 kW

Obliczenie zysków ciepła przez promieniowanie słoneczne.

Maksymalne zyski ciepła w pomieszczeniu z promieniowania zgodnie z obliczeniami wynosić będą:

Qzp=2,9 kW

Powierzchnia okien Fo=5x1,7x1,8=15,3 m2

(konieczne żaluzje)

Instalacja wentylacji z chłodzeniem powietrza nawiewanego w największe upały powyżej 30 oC na zewnątrz przy 100 % wypełnionej Sali może nie być w stanie odprowadzić maksymalnych zysków i utrzymać komfortowej temperatury t=21 oC. Przewiduje się, że nawiew świeżego powietrza t=18 oC znacznie poprawi sytuację w Sali. (Na dzień dzisiejszy sala nie posiada żadnej instalacji wentylacji).

Obliczenia koniecznej ilości powietrza do pozostałych Sal poziom 3 piętra:

Pracownia komputerowa III piętro (300A)

Ln=5x30=150 m3/h

Pracowni komputerowa III piętro (300B)

Ln=12x30=360 m3/h

Sala seminaryjna (300D)

Ln=20x30=600 m3/h

Sali Kreślarni  (300EF)

Ln=82x30=2500 m3/h

Sumaryczna ilość powietrza przyjęta w instalacji:

- Sala A-0					Ln=3750 m3/h	Lw=3600 m3/h,

- Pracownia komputerowa 300A	Ln=150 m3/h		Lw=120 m3/h,

- Pracownia komputerowa 300B	Ln=360 m3/h		Lw=300 m3/h,

- Sala seminaryjna 300 D		Ln=600 m3/h		Lw=500 m3/h,

- Sala kreślarni				Ln=2500 m3/h	Lw=2300 m3/h,

Łącznie:	Ln=7360 m3/h,

Lw=6850 m3/h

Do doboru centrali przyjęto następujące wartości:

Ln=7500 m3/h

Lw=7000 m3/h

- Założenia dla innych branż

Założenia do projektu architektury

- w celu zmniejszenia zysków ciepła z bardzo dużej powierzchni okien należy przewidzieć żaluzje o wysokim stopniu pochłaniania promieni słonecznych,

- należy obudować kanały wentylacyjne w pomieszczeniu w sposób taki żeby były w miarę możliwości jak najmniej widoczne,

Założenia do projektu konstrukcyjnego

- należy wykonać projekt konstrukcji pod centralę wentylacyjną umożliwiającą ustawienie jej na antresoli,

- należy opracować przebicia w dachu  celem umieszczenia czerpni i wyrzutni dachowej - konieczne jest wykonanie podstaw dachowych,

- należy wykonać przebicia w stropie dla kanałów nawiewnych i wyciągowych przy przejściu przez strop I, II i III piętra,

- należy przewidzieć możliwość obsługi serwisowej wykonując przebicie  w ścianie oddzielającej istniejącą antresolę od miejsca ustawienia nowej centrali,

- należy wykonać przebicia w ścianie w/w dla wszystkich kanałów przechodzących,

- należy opracować sposób podwieszenia przewodów wentylacyjnych i tłumików do stropodachu w miejscach gdzie występuje strop podwieszony uniemożliwiający oparcie na nim przewodów, zawiesia powinny być wykonane co 2 m.

Założenia do projektu instalacji elektrycznej

Należy zasilić dokonać podłączeń wszystkich elementów zawartych w zestawieniu.

Zestawienie zapotrzebowania mocy elektrycznej

Moc elektryczną należy doprowadzić do następujących urządzeń:

| Lp. | Urządzenie | Moc jednostkowa [kW] | Ilość szt. | Zapotrzebowanie mocy łączne [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala wentylacyjna Wentylator nawiewny- silnik Wentylator wyciągowy-silnik Starcooler do odzysku chłodu Nagrzewnica elektryczna powietrza nawiewanego |  | 1 1 1 1 | 5,5 3,0 27,0 47,0 max |
|  |  |  | SUMA: | 82,5 |

Nie przewiduje się sytuacji, w której chłodzenie i grzanie powietrza występowałyby jednocześnie.

Założenia do projektu wod-kan

Skropliny z centrali zgodnie z rysunkiem należy odprowadzić do kanalizacji poprzez pustkę powietrzną.

- Automatyka

Wentylatory centrali wentylacyjnej posiadać będą możliwość zamontowania falowników.

Centrala pracować będzie zapewniając założoną temperaturę nawiewu. Temperatura nawiewu powinna być mierzona przy pomocy czujki na kanale głównym nawiewu na poziomie +3.

Elementy automatyki powinny zapewnić regulację, pełną informację oraz zabezpieczenie właściwej pracy.

Koniecznym jest zapewnienie następujących informacji:

- informacja o temperaturze powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- informacja o stanie zabrudzenia filtra,

- informacja o stanie alarmowym,

- informacja o położeniu klap p-poż. otwarta/zamknięta – sygnalizacja świetlna.

Zabezpieczenia:

- ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,

- zabezpieczenie przed zapchaniem filtrów powietrza – wskaźnik czystości,

Zaprojektowany został system regulacji ciągłej w zakresie Vmin do Vmax strumienia powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem regulatorów przepływu VAV.

System sterowania regulatorami VAV oparty jest na badaniu zawartości poziomu CO2 i temperatury w obsługiwanych pomieszczeniach.

System sterowania regulatorami VAV powinien zostać włączony w ogólny system sterowania – automatyki.

Niski poziom zawartości CO2 będzie redukował strumień powietrza wentylacyjnego, wysoki poziom będzie intensyfikował wentylację. Analogicznie w przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu strumień dostarczonego powietrza będzie się zwiększał, spadek temperatury będzie redukował wydatek powietrza. Szafa sterownicza umieszczona będzie na poziomie +3 przy schodach na poziom antresoli.

Nie przewiduje się łącznej pracy nagrzewnicy i chłodnicy powietrza.

Wzrost temperatury powietrza nawiewanego powyżej +18 oC będzie powodował  wyłączenie nagrzewnicy powietrza,

- Wymagania i zalecenia

Wymagania ppoż.

Antresola stanowi wyodrębnioną strefę pożarową w stosunku do reszty budynku. Zastosowano klapy p-poż. na wejściu i wyjściu przewodów: nawiewnego  i wyciągowego na antresolę.

Przy braku możliwości zamontowania klap ppoż. na przewodach wentylacyjnych wychodzących z antresoli, przewody obudować materiałem ppoż.

Zastosowano klapy p-poż. o odporności 2 h z wyzwalaczem termicznym i wyłącznikami krańcowymi. (Zastosować rodzaj zgodny z funkcjonującymi w budynku-kompatybilność systemu.)

Wymagania sanitarne

Na instalacji nawiewnej w centrali wentylacyjnej zastosowano filtr powietrza EU4. Została zastosowana obligatoryjna ilość powietrza świeżego na osobę –

30 m3/h/osobę biorąc pod uwagę maksymalne wypełnienie sal.

Nie przewiduje się recyrkulacji powietrza nawiew przewidziany jest wyłącznie powietrza świeżego.

Przewiduje się odzysk wilgoci w wymienniku typu rotor.

Wymagania izolacyjne

Przewiduje się izolacje kanałów wentylacyjnych na całej trasie tzn.:

- między czerpnią a centralą,

- kanał nawiewny za centralą, na prowadzeniu na pionach i nawiewny

w pomieszczeniu,

- wyciągowy w pomieszczeniu,

- wyciągowy aż do podejścia do centrali.

Należy wykonać: 3 cm wełny mineralnej + płaszcz foliowy

Wymagania akustyczne

Ze względu na konieczność bardzo cichej pracy instalacji (przewiduje się nieprzekraczalnie 35 dB) zastosowano tłumiki akustyczne na instalacji. Tłumiki akustyczne znajdują się na przewodach nawiewnych i wyciągowych.

Wymagania ogólne

Instalacja winna być wykonana zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji wentylacji z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 z 2005 r.

W instalacji przewiduje się otwory w celu czyszczenia instalacji wewnątrz.

Otwory należy wykonać w odległościach 7 m.

Układ wentylacji mechanicznej należy uruchomić w pełnym wymiarze na godzinę przed rozpoczęciem pracy w pomieszczeniach i ustawić na wydajność dyżurną godzinę po zakończeniu pracy.

9. Zestawienie materiałów

Instalacja N1

| L.p. | Numer | Nazwa urządzenia | Charakterystyka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N-1 | Czerpnia dachowa na podstawie dachowej | TYP B1200x1000 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 2 | N-2 | Kanał went. | 1200x1000 L=2400 | 1 |  |
| 3 | N-3 | Kolano went. | 1000x1200/600x1200 =90o r=100 | 1 |  |
| 4 | N-4 | Dyfuzor went. | 1200x600/800x600 L=600 | 1 |  |
| 5 | N-5 | Kanał went. | 800x600 L=5000 | 1 |  |
| 6 | N-6 | Dyfuzor went. | 800x600/1200x600 L=1000 | 1 |  |
| 7 | N-7 | Tłumik went. | PZ-1200x600 L=2000 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 8 | N-8 | Kolano went. | 1200x600/1000x600 =90o r=100 | 1 |  |
| 9 | N-9 | Centrala went. | Filtr nawiewny/wywiewny: EU4 Wentylator nawiewny: Vn=7500 m3/h dPa=450Pa Nel=5,5kW Wentylator wywiewny: Vn=7000 m3/h dPa=450Pa Nel=3kW Wymiennik obrotowy Starcooler z odzyskiem chłodu Nagrzewnica elektr.: Nel=47kW |  | np. IVProdukt lub równoważny |
| 10 | N-10 | Kolano went | 1000x600/800x600 =90o r=100 | 1 |  |
| 11 | N-11 | Kolano went | 800x600/900x600 =90o r=100 | 1 |  |
| 12 | N-12 | Dyfuzor went. | 900x600/900x600 L=300 | 1 |  |
| 13 | N-13 | Tłumik went. | PZ-900x600 L=500 | 2 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 14 | N-14 | Kolano went | 900x600 =90o r=100 | 1 |  |
| 15 | N-15 | Dyfuzor went. | 900x600/800x600 L=400 | 1 |  |
| 16 | N-16 | Kanał went. | 800x600 L=3000 | 1 |  |
| 17 | N-17 | Dyfuzor went. | 800x600/1100x505 e~800 L=1200 | 1 | Dopasować na budowie |
| 18 | N-18 | Nie występuje |  |  |  |
| 19 | N-19 | Dyfuzor went. | 400x505/400x405 L=350 | 1 |  |
| 20 | N-20 | Kanał went. | 400x405 L=1000 | 1 |  |
| 21 | N-21 | VAV | RVP-P-PP 400x400 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 22 | N-22 | Dyfuzor went. | 400x405/450x450 L=400 | 1 |  |
| 23 | N-23 | Tłumik went. | MB-6031,5 450x450 L=1000 | 1 | Np. Klimaoprema |
| 24 | N-24 | Dyfuzor went. | 450x450/400x400 L=300 | 1 |  |
| 25 | N-25 | Klapa ppoż. | 400x400 z topikiem i wyłącznikami krańcowymi | 1 | 2h np. Klimaoprema lub równoważny |
| 26 | N-26 | Kanał went. | 400x400 L=100 | 1 |  |
| 27 | N-27 | Odsadzka went. | 400x400 e~400 L=600 | 1 | Dopasować na budowie |
| 28 | N-28 | Kanał went. | 400x400 L=2500 | 1 |  |
| 29 | N-29 | Dyfuzor went. | 400x400/400x315 L=400 | 1 |  |
| 30 | N-30 | Kanał went. | 400x315 L=2600 | 1 |  |
| 31 | N-31 | Dyfuzor went. | 400x315/315x250 L=300 | 1 |  |
| 32 | N-32 | Kanał went. | 315x250 L=600 | 1 |  |
| 33 | N-33 | Odsadzka went. | 315x250 e~300 L=500 | 1 | Dopasować na budowie |
| 34 | N-34 | Kanał went. | 315x250 L=1000 | 1 |  |
| 35 | N-35 | Dyfuzor went. | 315x250/250 L=300 | 1 |  |
| 36 | N-36 | Kanał went. | 250 L=1000 | 1 |  |
| 37 | N-37 | Trójnik went. | 250/200/200 | 1 |  |
| 38 | N-38 | Przepustnica went. | 200 | 10 |  |
| 39 | N-39 | Kanał went. | 200 L=800 | 1 |  |
| 40 | N-40 | Kanał went. | 200 L=1000 elastyczny | 10 |  |
| 41 | N-41 | Nawiewnik went. | Nawiew czterostronny ANK2-4V=250m3/h wraz ze skrzynką przyłączną | 10 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 42 | N-42 | Kanał went. | 200 L=100 | 8 |  |
| 43 | N-43 | Kanał went. | 200 L=1000 | 2 |  |
| 44 | N-44 | Kanał went. | 200 L=200 | 2 |  |
| 45 | N-45 | Łuk went. | 200 =90 r=100 | 5 |  |
| 46 | N-46 | Nie występuje |  |  |  |
| 47 | N-47 | Kanał went. | 630x505 L=1500 | 1 |  |
| 48 | N-48 | VAV | RVP-P-PP 630x500 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 49 | N-49 | Dyfuzor went. | 630x505/600x600 L=500 | 1 |  |
| 50 | N-50 | Tłumik went. | PZ 600x600 L=1000 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 51 | N-51 | Kolano went. | 600x600 =90o r=100 | 1 |  |
| 52 | N-52 | Dyfuzor went. | 600x600/600x500 L=300 | 1 |  |
| 53 | N-53 | Klapa ppoż. | 600x500 z topikiem i wyłącznikami krańcowymi | 1 | 2h np. Klimaoprema lub równoważny |
| 54 | N-54 | Kanał went. | 600x500 L=500 | 1 |  |
| 55 | N-55 | Kolano went. | 500x600 =90o r=100 | 2 |  |
| 56 | N-56 | Kanał went. | 600x500 L=4000 | 1 |  |
| 57 | N-57 | Kanał went. | 600x500 L=6000 | 1 |  |
| 58 | N-58 | Kanał went. | 360 L=100 | 10 |  |
| 59 | N-59 | Przepustnica went. | 360 | 10 |  |
| 60 | N-60 | Łuk went. | 360 =90o r=100 | 10 |  |
| 61 | N-61 | Dysza nawiewna | SAP-Z-H-CO 315 | 10 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 62 | N-62 | Kanał went. | 315x200 L=100 | 1 |  |
| 63 | N-63 | Kolano went. | 315x200 =90o r=100 | 3 |  |
| 64 | N-64 | Przepustnica went. | 315x200 | 1 |  |
| 65 | N-65 | Kanał went. | 315x200 L=2200 | 1 |  |
| 66 | N-66 | Kanał went. | 315x200 L=1500 | 1 |  |
| 67 | N-67 | Klapa ppoż. | 315x200 z topikiem i wyłącznikami krańcowymi | 1 | 2h np. Klimaoprema lub równoważny |
| 68 | N-68 | Kanał went. | 315x200 L=6000 | 1 |  |
| 69 | N-69 | Dyfuzor went. | 315x200/250x200 L=200 | 1 |  |
| 70 | N-70 | Kanał went. | 250x200 L=6000 | 1 |  |
| 71 | N-71 | Kolano went. | 250x200 =90o r=100 Jeden koniec dłuższy | 1 |  |
| 72 | N-72 | Kanał went. | 250x200 L=2500 | 1 |  |
| 73 | N-73 | Kolano went. | 250x200 =90o r=100 | 1 |  |
| 74 | N-74 | Kanał went. | 250x200 L=1000 | 1 |  |
| 75 | N-75 | Dyfuzor went. | 250x200/200 L=200 | 1 |  |
| 76 | N-76 | Kanał went. | 200 L=2000 | 1 |  |
| 77 | N-77 | Łuk went. | 200 =90o r=100 | 1 |  |
| 78 | N-78 | Kanał went. | 200 L=1000 | 1 |  |
| 79 | N-79 | Kanał went. | 200 L=1000 elastyczny | 2 |  |
| 80 | N-80 | Nawiewnik went. | Nawiew czterostronny ANK3-4 V=300m3/h wraz ze skrzynką przyłączną | 2 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 81 | N-81 | Przepustnica went. | 200 | 1 |  |
| 82 | N-82 | Kanał went. | 200 L=100 | 1 |  |
| 83 | N-83 | Kanał went. | 125 L=100 | 1 |  |
| 84 | N-84 | Przepustnica went. | 125 | 1 |  |
| 85 | N-85 | Kanał went. | 125 L=6000 | 1 |  |
| 86 | N-86 | Łuk went. | 125 =90o r=100 | 2 |  |
| 87 | N-87 | Kanał went. | 125 L=3000 | 1 |  |
| 88 | N-88 | Kanał went. | 125 L=1000 elastyczny | 2 |  |
| 89 | N-89 | Nawiewnik went. | Nawiew czterostronny ANK1-4 V=75m3/h wraz ze skrzynką przyłączną | 2 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 90 | N-90 | Kanał went. | 125 L=100 | 1 |  |
| 91 | N-91 | Przepustnica went. | 125 | 1 |  |
| 92 | N-92 | Kanał went. | 125 L=600 | 1 |  |
| 93 | N-93 | Kanał went. | 200x160 L=100 | 1 |  |
| 94 | N-94 | Przepustnica went. | 200x160 | 1 |  |
| 95 | N-95 | Kanał went. | 200x160 L=6000 | 1 |  |
| 96 | N-96 | Kolano went. | 200x160 =90o r=100 | 1 |  |
| 97 | N-97 | Kanał went. | 200x160 L=500 | 1 |  |
| 98 | N-98 | Dyfuzor went. | 200x160/160 L=100 | 1 |  |
| 99 | N-99 | Kanał went. | 160 L=2000 | 1 |  |
| 100 | N-100 | Łuk went. | 160 =90o r=100 | 1 |  |
| 101 | N-101 | Kanał went. | 160 L=1000 elastyczny | 2 |  |
| 102 | N-102 | Nawiewnik went. | Nawiew czterostronny ANK2-4 V=180m3/h wraz ze skrzynką przyłączną | 2 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 103 | N-103 | Kanał went. | 160 L=100 | 1 |  |
| 104 | N-104 | Przepustnica went. | 160 | 1 |  |
| 105 |  | Obudowa ppoż. | 6 m2 |  |  |
| 106 |  | Instalacja skroplin | Rura 20PCV L=15m pomka skroplin |  |  |

Instalacja W

| L.p. | Numer | Nazwa urządzenia | Charakterystyka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W-1 | Wyrzutnia dachowa | ST-DHV 1200x800 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 2 | W-2 | Kanał went. | 1200x800 L=1200 | 1 |  |
|  | W-2a | Kanał went. | 1200x1200 L=700 | 1 |  |
| 3 | W-3 | Łuk went. | 1200x600 | 1 |  |
| 4 | W-4 | Tłumik went. | PZ-1200x600 L=1000 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 5 | W-5 | Łuk went. | 1200x600 =45o r=100 | 1 |  |
| 6 | W-6 | Dyfuzor went. | 1200x600/1000x600 L=500 | 1 |  |
| 7 | W-7 | Dyfuzor went. | 1200x600/1000x600 L=500 | 1 |  |
| 8 | W-8 | Tłumik went. | PZ-1200x600 L=1000 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 9 | W-9 | Dyfuzor went. | 1200x600/900x400 L=500 | 1 |  |
| 10 | W-10 | Kanał went. | 900x400 L=1500 | 1 |  |
| 11 | W-11 | Kolano went. | 900x400 =90o r=100 |  |  |
| 12 | W-12 | Kanał went. | 900x400 L=6000 | 1 |  |
| 13 | W-13 | Trójnik went. | 900x400/700x450/450x450 e~200 L=1400 | 1 |  |
| 14 | W-14 | Nie występuje |  |  |  |
| 15 | W-15 | Kanał went. | 450x450 L=300 | 1 |  |
| 16 | W-16 | Tłumik went. | PZ-450x450 L=1000 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 17 | W-17 | Dyfuzor went. | 450x450/400x405 L=500 | 1 |  |
| 18 | W-18 | VAV | RVP-P-PP 400x400 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 19 | W-19 | Dyfuzor went. | 400x405/400x400 L=300 | 1 |  |
| 20 | W-20 | Klapa ppoż. | 400x400 | 1 | 2h np. Klimaoprema lub równoważny |
| 21 | W-21 | Kanał went. | 400x400 L=100 | 1 |  |
| 22 | W-22 | Odsadzka went. | 400x400 e~300 L=600 | 1 | Dopasować na budowie |
| 23 | W-23 | Kolano went. | 400x400 =90o r=100 | 1 |  |
| 24 | W-24 | Kanał went. | 400x400 L=2000 | 1 |  |
| 25 | W-25 | Odsadzka went. | 400x400 e~300 L=800 | 1 | Dopasować na budowie |
| 26 | W-26 | Kolano went. | 400x400 =90o r=100 | 1 |  |
| 27 | W-27 | Kanał went. | 400x400 L=4500 | 1 |  |
| 28 | W-28 | Dyfuzor went. | 400x400/250 L=300 | 1 |  |
| 29 | W-29 | Kanał went. | 250 L=3000 | 1 |  |
| 30 | W-30 | Łuk went. | 250 | 1 |  |
| 31 | W-31 | Przepustnica went. | 250 | 5 |  |
| 32 | W-32 | Kanał went. elast. | 250 L=1000 | 5 |  |
| 33 | W-33 | Wywiewnik went. | ANK3-4 wraz ze skrzynką przyłączną | 5 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 34 | W-34 | Kanał went. | 250 L=100 | 4 |  |
| 35 | W-35 | Nie występuje |  |  |  |
| 36 | W-36 | Tłumik went. | PZ-700x450 L=1000 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 37 | W-37 | Dyfuzor went. | 700x450/630x405 L=400 | 1 |  |
| 38 | W-38 | VAV | RVP-P-PP 630x400 | 1 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 39 | W-39 | Dyfuzor went. | 630x405/700x400 L=700 | 1 |  |
| 40 | W-40 | Klapa ppoż. | 700x400 z wyzwalaczem termicznym i wyłącznikami krańcowymi | 1 | 2h np. Klimaoprema lub równoważny |
| 41 | W-41 | Kanał went. | 700x400 L=100 | 1 |  |
| 42 | W-42 | Odsadzka went. | 700x400 e~300 L=600 | 1 | Dopasować na budowie |
| 43 | W-43 | Kanał went. | 700x400 L=6500 | 1 |  |
| 44 | W-44 | Dyfuzor went. | 700x400/500x600 L=300 | 1 |  |
| 45 | W-45 | Kanał went. | 500x600 L=800 | 1 |  |
| 46 | W-46 | Łuk went. | 500x600 =45o r=100 | 2 | Dopasować na budowie |
| 47 | W-47 | Kanał went. | 500x600 L=3300 | 1 |  |
| 48 | W-48 | Kolano went. | 600x500 =90o r=100 | 1 |  |
| 49 | W-49 | Kanał went. | 500x600 L=4000 | 1 |  |
| 50 | W-50 | Kolano went. | 600x500 =90o r=100 | 1 |  |
| 51 | W-51 | Kanał went. | 600x315 L=4500 | 1 |  |
| 52 | W-52 | Kanał went. | 500x400 L=100 | 4 |  |
| 53 | W-53 | Przepustnica went. wielopłaszcz. | 500x400 | 4 |  |
| 54 | W-54 | Kratka went. z regulacją | OAV-2-L 500x400 | 5 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 55 | W-55 | Łuk went. | 900x400 =90o r=100 | 1 | Jeden koniec dłuższy |
| 56 | W-56 | Łuk went. | 900x400 =90o r=100 | 1 |  |
| 57 | W-57 | Kanał went. | 315x200 L=100 | 1 |  |
| 58 | W-58 | Kolano went. | 200x315 =90o r=100 | 1 |  |
| 59 | W-59 | Przepustnica went. | 315x200 | 1 |  |
| 60 | W-60 | Kanał went. | 315x200 L=2000 | 1 |  |
| 61 | W-61 | Kolano went. | 315x200 =90o r=100 | 3 |  |
| 62 | W-62 | Kanał went. | 315x200 L=3500 | 1 |  |
| 63 | W-63 | Kanał went. | 315x200 L=2500 | 1 |  |
| 64 | W-64 | Kanał went. | 315x200 L=500 | 1 |  |
| 65 | W-65 | Klapa ppoż. | 315x200 z wyzwalaczem termicznym i wyłącznikami krańcowymi | 1 | 2h np. Klimaoprema lub równoważny |
| 66 | W-66 | Dyfuzor went. | 315x200/250x200 L=200 | 1 |  |
| 67 | W-67 | Kanał went. | 250x200 L=5500 | 1 |  |
| 68 | W-68 | Dyfuzor went. | 250x200/200x200 L=200 | 1 |  |
| 69 | W-69 | Kanał went. | 200x200 L=6500 | 1 |  |
| 70 | W-70 | Dyfuzor went. | 200x200/200 L=200 | 1 |  |
| 71 | W-71 | Kanał went. | 200 L=2000 | 1 |  |
| 72 | W-72 | Kanał went. | 200 L=1000 | 2 |  |
| 73 | W-73 | Wywiewnik went. | Wywiew czterostronny ANK3-4 V=250m3/h wraz ze skrzynką przyłączną | 2 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 74 | W-74 | Kanał went. | 200 L=100 | 1 |  |
| 75 | W-75 | Przepustnica went. | 200 | 1 |  |
| 76 | W-76 | Kanał went. | 200 L=100 | 1 |  |
| 77 | W-77 | Przepustnica went. | 200 | 1 |  |
| 78 | W-78 | Kanał went. | 200 L=1500 | 1 |  |
| 79 | W-79 | Trójnik went. | 200/160/160 | 1 |  |
| 80 | W-80 | Przepustnica went. | 160 | 2 |  |
| 81 | W-81 | Kanał went. elastyczny | 160 L=1000 | 2 |  |
| 82 | W-82 | Wywiewnik went. | Wywiew czterostronny ANk2-4 V=150m3/h wraz ze skrzynką przyłączną | 2 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 83 | W-83 | Kanał went. | 125 L=100 | 1 |  |
| 84 | W-84 | Przepustnica went. | 125 | 1 |  |
| 85 | W-85 | Kanał went. | 125 L=1500 | 1 |  |
| 86 | W-86 | Trójnik went. | 160/100/100 | 1 |  |
| 87 | W-87 | Przepustnica went. | 100 | 2 |  |
| 88 | W-88 | Kanał went. elastyczny | 100 L=1000 | 2 |  |
| 89 | W-89 | Wywiewnik went. | Wywiew czterostronny ANK1-4 V=60m3/h wraz ze skrzynką przyłączną | 2 | np. Klimaoprema lub równoważny |
| 90 | W-90 | Kanał went. | 100 L=1500 | 1 |  |