PRZEBUDOWA HANGARU W GMACHU NOWYM LOTNICZYM WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK KOMPOZYTOWYCH ORAZ CZTERECH LABORATORIÓW NA ANTRESOLI, W ZWIĄZKU Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 222 W WARSZAWIE DZIAŁKA NR 1 z obrębu 50505

# TOM VI

# PROJEKT BUDOWLANY

Instalacje Teletechniczne

System Sygnalizacji Pożaru

| INWESTOR: | Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej |
| --- | --- |
|  | ul. Nowowiejska 24; 00-665 Warszawa |

| PROJEKT INSTLACJI ELEKTRYCZNYCH: | PPIE Andrzej Krawczyk |
| --- | --- |
|  | ul. Lisa Kuli 25, 05-120 Legionowo |

| PROJEKTANT: | mgr inż. Paweł Szlachta |  |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZAJĄCY: | inż. Andrzej Krawczyk nr upr. proj. St-536/79 |  |

Warszawa, 30 września 2015

S P I S   T R E Ś C I

1. Uwagi ogólne	3

2. Zakres wprowadzanych zmian w instalacji	3

3. Programowanie instalacji	3

4. Zestawienie linii dozorowej nr 2	5

5. Zestawienie urządzeń	5

S P I S   R Y S U N K Ó W

Rys.  I.  Schemat blokowy instalacji SSP

Rys. 2.  Plan instalacji SSP. Parter

Rys. 3   Plan instalacji SSP. I piętro

# 1. Uwagi ogólne

Temat opracowania:

Projekt wykonawczy zamienny instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) w pomieszczeniach laboratorium ITLiMS zlokalizowanego w Nowym Gmachu Lotniczym Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej przy al. Niepodległości 222.

Opracowanie stanowi uzupełnienie dokumentacji projektowej pod nazwą „Projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji sterowania oddymianiem klatek schodowych w budynku Nowym Lotniczym Instytutu Techniki lotniczej i  Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie ul. Nowowiejska 24” opracowanej w lutym 2010 oraz dokumentacji powykonawczej przekazanej Zamawiającemu w lutym 2015.

Uwaga: Oba powyższe opracowania należy rozpatrywać razem.

Podstawy opracowania projektu:

- Projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji sterowania oddymianiem klatek schodowych w budynku Nowym Lotniczym Instytutu Techniki lotniczej i  Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie                                     ul. Nowowiejska 24. Data opracowania - luty 2010.

- Projekt powykonawczy dokumentacji jw. opracowany w lutym 2015 przez instalatora.

- Opis i rysunki architektury obiektu. Opracowanie Piotr Wibik, 12 października 2015.

# 2. Zakres wprowadzanych zmian w instalacji

Nowoprojektowane pomieszczenia laboratorium zajmować będzie część istniejącego hangaru w budynku Nowym Lotniczym.

Ze względu na zmiany w architekturze zachodzi konieczność adaptacji instalacji sygnalizacji pożaru projektowanej w tym obszarze.

Obszar laboratorium jest dozorowany przez detektory pożaru linii dozorowej nr 2.

Zmiany w instalacji SSP zasadniczo polegają na montażu dodatkowych czujek pożaru w pomieszczeniach laboratorium.

# 3. Programowanie instalacji

3.I  Konfiguracja stref dozorowych

Poniżej podano zaktualizowany (w stosunku do opracowania [1]) podział strefowy detektorów pożaru w linii dozorowej nr 2.

| numery elementów | numer strefy | opis strefy dozorowej |
| --- | --- | --- |
| 1/54, 2/75, 3/37, 4/33, 5/38 | 3 (rop) | klatka schodowa główna - ropy (zmiana programowania strefy) |
| 1/47, 1/53, 2/72, 2/74, 3/38, 4/34, 5/40 | 4 | klatka schodowa główna (zmiana programowania strefy) |
| 3/17, 3/21, 3/32, 3/24, 3/35, 3/64 | 37 | I piętro - korytarz główny |
| 3/15, 3/18, 3/22, 3/28, 3/34, 3/65 | 38 | I piętro - korytarz główny - przestrzeń międzysufitowa |
| 3/16, 3/19, 3/20, 3/17, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/29 - 3/31, 3/36, 3/54 – 3/62 | 39 | I piętro - pokoje w korytarzu głównym |
| Uwaga: powyższe strefy dozorowe, ujęte w opracowaniu [1], podlegają modyfikacji. Poniżej podano zaktualizowane programowanie stref dozorowych 15 - 29. |  |  |
| 2/89, 2/97 | 15 (rop) | parter – ropy w hali |
| 2/80 – 2/88, 2/90 – 2/94, 2/96, 2/98 – 2/109 | 16 | parter - hala z laboratoriami |
| 2/55, 2/63, 2/71, 2/73, 2/77, 2/78 | 17 | parter - pom. przy klatce głównej |
| 2/64 - 2/70 | 18 | parter - korytarz obok klatki głównej z pomieszczeniami |
|  | 19 | (rezerwa) |
| 2/05, 2/08, 2/09 | 20 (rop) | parter - ropy w hali przy starym MEL |
| 2/02 – 2/04, 2/06. 2/07, 2/10 | 21 | parter - hol wejściowy od Niepodległości |
| 2/16, 2/17, 2/39, 2/60 | 22 (rop) | hangar - ropy |
| 2/14, 2/15 | 23 | hangar - wiatrołap |
| 2/18, 2/19, 2/22, 2/23 | 24 | hangar – krajalnia sufit podwieszony |
| 2/20, 2/21, 2/24 | 25 | hangar - krajalnia nad sufitem pow. |
| 2/13, 2/27, 2/32, 2/33, 2/34 | 26 | hangar – laboratorium sufit podw. |
| 2/12, 2/26, 2/28 - 2/31 | 27 | hangar – laboratorium nad sufit podw. |
| 2/36 - 2/38, 2/57, 2/58, 2/61, 2/62 | 28 | hangar – komora, magazyny, |
| 2/40 - 2/55 | 29 | hangar – strop wysoki, antresole |

Uwagi:

- Przy opisie stref dozorowych stosować nazwy przyjęte w obiekcie.

- Należy sprawdzać formalne przypisanie numerów detektorów do stref dozorowych.

6.2. Konfiguracja elementów sterujących i monitorujących

Poniżej podano zaktualizowane (w stosunku do opracowania [1]) konfiguracje elementów sterowniczych w linii 2.

1. Element nr 2/11.

  - funkcja sterująca: wyłączenie wentylacji i klimatyzacji w nowym laboratorium w hangarze

  - strefy dozorowe sterujące: 18, 22-29

  - sposób sterowania: styki NC

  - wariant zadziałania: alarm 2.stopnia

2. Element nr 2/25.

  - funkcja sterująca: wyłączenie wentylacji ogólnej (pom. 54D hangar)

  - strefy dozorowe sterujące: 18, 22-29

  - sposób sterowania: styki NC

  - wariant zadziałania: alarm 2.stopnia

3. Element nr 2/35.

  - funkcja sterująca: wyłączenie interlock w śluzie 0.10 (możliwość jednoczesnego otwarcia drzwi we/wy w śluzie)

  - strefy dozorowe sterujące: 18, 22-29

  - sposób sterowania: styki NC

  - wariant zadziałania: alarm 2.stopnia

4. Element nr 2/56.

  - funkcja sterująca: opuszczenie rolet p.poż. linia R2

  - funkcja monitorująca wejścia 1: uszkodzenie zasilacza UPS-R2

  - funkcja monitorująca wejścia 2: brak zasilania w zasilaczu UPS-R2

  - strefy dozorowe sterujące: 3 - 70

  - sposób sterowania: styki NO

  - sposób kontroli: styki NC

  - wariant zadziałania: alarm 2.stopnia

5. Element nr 2/59.

  - funkcja sterująca: wyłączenie wentylacji ogólnej (pom. 54A, B hangar)

  - strefy dozorowe sterujące: 18, 22-29

  - sposób sterowania: styki NC

  - wariant zadziałania: alarm 2.stopnia

6. Element nr 2/74.

  - funkcja sterująca: otwarcie drzwi wejściowych do gmachu

  - strefy dozorowe sterujące: 3 - 70

  - sposób sterowania: styki NC

  - wariant zadziałania: alarm 1.stopnia

7. Element nr 2/79.

  - funkcja sterująca: wyłączenie kontroli dostępu

  - strefy dozorowe sterujące: 3 - 70

  - sposób sterowania: styki NC

  - wariant zadziałania: alarm 2.stopnia

8. Element nr 2/95.

  - funkcja sterująca: wyłączenie wentylacji ogólnej (pok. 41 hala)

  - strefy dozorowe sterujące: 15 - 29

  - sposób sterowania: styki NC

  - wariant zadziałania: alarm 2.stopnia

3.3. Tryby pracy czujek

- Zgodnie z informacjami Użytkownika, w pomieszczeniu nr 64D (krajalnia w hangarze) należy liczyć się z występowaniem zapylenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych. W związku z tym przewiduje się programowanie czujek w trybie wyłącznie termicznym.

- Ostateczny tryb pracy czujek (wykrywanie dymu i/lub ciepła) ustalić po okresie niezbędnego okresu testowania instalacji SSP.

# 4. Zestawienie urządzeń w linii dozorowej nr 2

| linia pętlowa nr | czujka opt-term. | ręczny ostrzegacz pożaru | moduł sterujący | liczba elementów | długość wg projektu | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. | szt. | szt. | szt. | m |  |
| 2 | 91 | 10 | 8 | 109 | 1000 |  |

# 5. Montaż instalacji

Montaż instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowaniu [1]. Należy uwzględnić dokumentacje powykonawcze [2] opracowane przez instalatora.

# 6. Uwagi dla Użytkownika

Należy stosować się do zaleceń podanych w opracowaniu [1].

# 7. Zestawienie urządzeń

Poniżej podano zestawienie dodatkowych urządzeń i materiałów (względem projektu podstawowego [1]), jakie należy zainstalować w ramach budowy pomieszczeń laboratorium.

| l.p. | urządzenie | typ | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czujka optyczno-termiczna BOSCH | FAP-OT420 | szt. | 19 |
|  | gniazdo czujki BOSCH | MS 400 | szt. | 19 |
|  | moduł sterujący BOSCH z wyjściami 230 V, n/t | FLM-420 | szt. | 2 |
|  | wskaźnik zadziałania czujki BOSCH | FAA-420-RI | szt. | 9 |
|  | kabel | YnTKSYekw 1x2x1 | m | ~ 200 |
|  | pozostałe materiały instalacyjne (rury winidurowe, uszczelnienia p.poż itp.) |  | - | wg potrzeb |