# SPIS TREŚCI

1.	SPIS TREŚCI	1

2.	DANE OGÓLNE	2

2.1.	Dane inwestycji	2

2.2.	Podstawa opracowania	3

2.3.	Przedmiot inwestycji	3

3.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

3.1.	Zagospodarowanie działki	4

4.	OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH	4

4.1.	Opis założeń w zakresie architektury.	4

4.2.	Dane powierzchniowe.	5

5.	OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH	5

5.1.	Roboty rozbiórkowe, wykucia otworów, demontaż.	5

5.2.	Montaż nowych elementów.	6

5.3.	Roboty malarskie i wykończeniowe.	6

6.	ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE	6

7.	WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ	7

7.1.	Przedmiot opracowania	7

7.2.	Dane ogólne	7

7.3.	Ogólna charakterystyka obiektu	7

7.4.	Charakterystyka pożarowa	8

7.5.	Warunki ewakuacji	14

7.6.	Instalacje przeciwpożarowe	16

7.7.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe technicznych instalacji użytkowych	17

7.8.	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	18

7.9.	Drogi pożarowe (stan istniejący)	18

7.10.	Wykaz wybranych przepisów i polskich norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej	19

8.	INFORMACJE BHP i BIOZ	20

9.	ZAŁĄCZNIKI	21

10.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	22

# DANE OGÓLNE

## Dane inwestycji

| NAZWA INWESTYCJI: | MODERNIZACJA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU WYPOSAŻENIA SAL: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 W SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |
| --- | --- | --- |
|  | przy al. Niepodległości 222 w Warszawie |  |
| INWESTOR: | Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej |  |
|  | ul. Nowowiejska 24; 00-665 Warszawa |  |
| GENERALNY PROJEKTANT: | AVIOPOLIS Piotr Wilbik |  |
|  | ul. Św. Andrzeja Boboli 6 m 8; 02-525 Warszawa |  |
| PODSTAWA OPRACOWANIA: | Umowa nr ITLiMS-29/2015 (39-448/14/1000) |  |
| PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ: | mgr inż. arch. Piotr Wilbik |  |
|  | MA/047/13 |  |

## Podstawa opracowania

Podstawę wykonania dokumentacji budowlanej MODERNIZACJA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU WYPOSAŻENIA SAL: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 W SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ stanowi umowa nr ITLiMS-XX/2015 zawarta 26.05.2015 pomiędzy Inwestorem: Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa przy ul Nowowiejskiej 24 w Warszawie a Piotrem Wilbikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „AVIOPOLIS Piotr Wilbik” z siedzibą w Warszawie (02-525) przy ul. Św. Andrzeja Boboli 6/8, oraz wytyczne Inwesotra.

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotowy obiekt – Gmach Lotniczy i należy do kompleksu budynków Wydziału  Mechanicznego Energetyki  i Lotnictwa PW. Gmach Lotniczy usytuowany jest wzdłuż Al. Niepodległości, w pobliżu skrzyżowania z ul. Nowowiejską, Budynek sąsiaduje od północy z Gmachem Nowym Lotniczym a od południowego wschodu z łącznikiem i zabytkowym gmachem Aerodynamiki. Wszystkie w/w budynki posiadają połączenia wewnętrzne. Nazwa „Budynek” czy „gmach” odniesiona jest do przeznaczenia i okresu powstania części kompleksu.

Gmach Lotniczy usytuowany jest wzdłuż linii zabudowy Al. Niepodległości. Obiekt powstał w latach 50-tych ubiegłego wieku i stanowi przedłużenie kompleksu połączonych Gmachów użytkowanych przez MEiL. Budynek ma 4 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony wschodniej, blisko łącznika. Dodatkowo w południowym szczycie  zlokalizowana dodatkowe wejście do budynku. W budynku są 2 klatki schodowe – jedna w połowie długości budynku – nad głównym wejściem, druga w południowym szczycie budynku,

Konstrukcja budynku jest mieszana: żelbetowy szkielet monolityczny + murowane ściany (nośne i wypełniające) Stropy między piętrowe wykonano jako żelbetowe, gęsto żebrowe, typu Akermana. Stropodach stanowi żelbetowa kolebka spięta stalowymi ściagami.

Ogólny stan techniczny konstrukcji budynku jest bardzo dobry. Brak zauważalnych zarysowali, odkształceń i ubytków oraz objawów korozji chemicznej i biologicznej.

Projekt dotyczny jedynie modernizacji 5 sal dydaktycznych (AC1, AC2, AC3, AC4, AC5) zlokalizowanych w północnej cześci budynku na ostatniej kondygnacji w celu wyposażenia ich w system wentylacji mechanicznej. W budynku poza modernizowanym obszarem nie wprowadzono jakichkolwiek zmian, w tym z zakresu przepisów sanitarnych i związanych z bezpieczeństwem pracy. Projekt należy rozpatrywać łącznie z wielobranżowym projektem konstrukcji, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych, inst. teletechnicznych.

# PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Zagospodarowanie działki

Projekt nie przewiduje jakiejkolwiek ingerencji w istniejące zagospodarowanie działki w myśl ustawy Prawo Budowlane, przebudowa dotyczy jedynie wnętrza budynku. Nie zmienione zostają: sposób użytkowania budynku, kubatura budynku, powierzchnia zabudowy.

Opis stanu istniejącego zagospodarowania działki.

Budynek, w którym projektuje się przebudowę znajduje się w głównym kompleksie zabudowań Politechniki Warszawskiej i przylega do al. Niepodległości. W rejonie kompleksu budynków Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, znajdują się dwa wjazdy na teren kampusu P.W. Jeden od strony Al. Niepodległości, a drugi od ul. Nowowiejskiej.

Do omawianego budynku prowadzą 2 wejścia z poziomu parteru  Główne wejście do budynku zlokalizowano od strony wschodniej. Główny wjazd samochodów osobowych na teren kampusu realizowany jest poprzez bramę od strony ul. Noakowskiego. Cały teren kampusu  jest ogrodzony.

Projektowana modernizacja ogranicza się jedynie do wnętrz Gmachu Nowego Lotniczego i nie wpłynie na zmianę istniejącego zagospodarowania terenu.

# OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH

## Opis założeń w zakresie architektury.

W modernizwanych salach w wyniki prowadzonych prac budowlanych zostanie zaistalowany system wentylacji mechanicznej nawiewno –wywiewnej.

Dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych

Kompleks Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa przy ul. Nowowiejskiej 24 objęty jest programem dostepności dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu w etapie pierwszym wykonano modernizację polegającą na zainstalowaniu windy przystosowanej do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w duszy klatki schodowej w północnej częsci budynku Nowego Lotniczego oraz przystosowanie północnego wejścia do budynku w Gmachu Nowym Lotniczym dla potrzeb osób niepełnosprawnych W etapach późniejszych zaplanowano adaptację pomieszenia nr 6 (w piwnicy Budynku Lotniczego) dla celow WC dla osób niepełnosprawnych. W Gmachu Aerodynamiki w duszy klatki schodowej wybudowano  dźwig osobowy przystosowany do transportu osób na wózkach inwalidzkich.

Podczas planowanej modernizacji nie zostanie zmieniona dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.

Zasady ochrony konserwatorskiej i kształtowania ładu przestrzennego.

Proponowana modernizacja Gmachu Lotniczego nie narusza istniejących elewacji budynków, nie zmienia sposobu ich użytkowania, nie zmienia kubatury budynków, nie zmienia powierzchni zabudowy. Modernizacja polegająca na instlacji systemu wentylacji mechanicznej zachowuje charakter dotychczasowej funkcji pomieszczeń. Dane powierzchniowe.

## Dane powierzchniowe.

| Zbiorcze zestawienie powierzchni Gmachu Lotniczego; |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 918,39 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 5469,90 m2 |
| Powierzchnia całkowita podziemna | 908,28 m2 |
| Powierzchnia całkowita nadziemna, w tym: | 4561,62 m2 |
| Poziom parteru | 908,28 m2 |
| Poziom 1 piętra | 918,39 m2 |
| Poziom 2 piętra | 918,39 m2 |
| Poziom 3 piętra | 908,28 m2 |
| Poziom poddasza | 908,28 m2 |
| Powierzchnia użytkowa, w tym: | 3635,05 m2 |
| Poziom -1 | 746,58 m2 |
| Poziom parteru | 622,06 m2 |
| Poziom 1 piętra | 768,16 m2 |
| Poziom 2 piętra | 720,58 m2 |
| Poziom 3 piętra | 777,67 m2 |
| Poziom poddasza | 33,08 m2 |
| Kubatura | 14 490,00 m3 |
| Wysokość budynku | 17,65 m |
| Ilość kondygnacji naziemnych | IV |
| Ilość kondygnacji podziemnych | I |
| Zbiorcze zestawienie powierzchni Gmachu Lotniczego; |  |
| Powierzchnia zabudowy | 918,39 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 5469,90 m2 |
| Modernizowana powierzchnia (sale AC1, AC2, AC3, AC4, AC5) | 276,66 m2 |

# OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

## Roboty rozbiórkowe, wykucia otworów, demontaż.

Poziom +3

- demontaż istniejących sufitów i instalacji w salach AC3, AC4, AC5. Zachować ostrożność, elementy w dobrym stanie technicznym oraz sprawne użądzenia do ponownego montażu.

Poziom dachu

- wykonanie przebić przez stropodach (kolebkę żelbetową) .

## Montaż nowych elementów.

Poziom +3

- montaż zawiesi central wentylacyjnych

- montaż instalacji wentlylacji w salach AC1, AC2, AC3, AC4, AC5

- montaż punktów asekuracyjnych wokół central wentylacyjnych

- montaż sufitów podwieszanych. Nowe sufity w salach AC1, AC2, ponowny montaż zdemontowanych sufitów w salach AC3, AC4, AC5.

- montaż instalacji oświetlenia, SSP.

Poziom dachu

- montaż podstaw pod wyrzutnie dachowe oraz konstrukcji osłaniających przejście instalacji przez dach.

- montaż kanałów instalacji wentylacji z wykorzystaniem podparć systemowych np. Big-foot w305x305mm systemie wsporników typu H.

- montaż warstw pokrycia osłon przejścia kanałów przez dach.

## Roboty malarskie i wykończeniowe.

Poziom +3

- naprawa tynków, po bruzdowaniu pod nowe instalacje.

- malowanie ścian pomieszczeń.

- montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Poziom dachu

- wykonanie obróbek blacharskich na osłonach przejścia kanałów przez dach.

- wykonanie fartuchów z papy wokół nowo posadowionych konstrukcji.

# ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

SP1 – SUFIT PODWIESZANY MINERALNY  60,0x60,0x2,5cm standardu Rockfon

Tropic dB 35.

- Płyta ze skalnej wełny mineralnej, widoczna strona gładka, matowa, kolor biały; tył płyty szczelna membrana akustyczna, Krawędź typu A24; αw = 0,80, NRC = 0,85, Rw (C; Ctr) = 19(-1;-3) Dn,f,w = 35(-2;-8).

- System montażu T24 A/E z podwyższonymi profilami nośnymi np. CMC 8280, obwodowo kątownik aluminiowy np. CMC 6021; kolor systemu montażu – biały.

SP2 - SUFIT PODWIESZANY MINERALNY  60,0x60,0cm istniejący.

- uszkodzone elementy wymienić; zachować identyczny typ krawędzi, kolor, fakturę, właściwości izolacyjne.

IA1 – IZOLACJA AKUSTYCZNA Rockwool Rocksonic gr 10,0cm

- Bariera akustyczna / termiczna; wełna mineralna skalna gr 10,0cm ułożona w przestrzeni sufitu mineralnego, pomiędzy profilami nośnymi systemu montażowego T24 A/E. Współczynnik pochłaniania dzwięku = 1,0

# WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja 5 sal dydaktycznych w Gmachu Lotniczym w celu wyposażenia ich w system wentylacji mechanicznej. W/w budynek użytkowany jest przez Wydział Mechaniczny, Energetyczny i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

## Dane ogólne

Budynek Lotniczy Nowy usytuowany jest wzdłuż linii zabudowy Al. Niepodległości; obiekt został wzniesiony w latach 50-tych ub. wieku dla potrzeb Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Budynek stanowi środkową część kompleksu połączonych gmachów użytkowanych przez Wydział MEiL w skład którego wchodzą jeszcze gmachy: Aerodynamiki wraz z Łącznikiem i Nowy Lotniczy wraz z hangarem. Budynek Lotniczy jest wzniesiony na rzucie prostokąta, ma cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną.. Budynki: Lotniczy i Nowy Lotniczy oddziela dylatacja konstrukcyjna.

Główne wejście do Gmachu Lotniczego znajduje się we wschodniej elewacji i prowadzi do jednej z dwóch klatek schodowych. Drugi zespół komunikacji pionowej: wydzielona klatka schodowa, i drugie wejście do budynku, usytuowane są w południówym szczycie budynku. Korytarze na piętrach 1, 2 i 3 umożliwiają przejście do przyległego budynku Lotniczego.

Gabaryty budynku:

1. Długość             -  58,00 m

2. Szerokość          - 15,66 m

3. Wysokość          - 17,65 m

## Ogólna charakterystyka obiektu

### Warunki budowlane

Konstrukcja budynku jest mieszana: żelbetowy szkielet monolityczny + murowane ściany (nośne i wypełniające) oraz stalowa konstrukcja parterowego hangaru (słupy, dźwigary dachowe, podciągi). Słupy hangaru zostały obetonowane. Stropy między piętrowe wykonano jako żelbetowe, gęsto żebrowe, typu Akermana. Strop nad kondygnacją podziemna żelbetowy. Klatki schodowe - żelbetowe, monolityczne. W Gmachu Lotnicznym stropodach wykonano jako monolityczną żelbetową łupinę spiętą stalowymi ściągami. Wszystkie schody na drogach ewakuacyjnych wykonano w żelbecie monolitycznym.

Ogólny stan techniczny konstrukcji budynku jest bardzo dobry. Brak zauważalnych zarysowali, odkształceń i ubytków oraz objawów korozji chemicznej i biologicznej/

W budynkach istnieją następujące instalacje:

- elektryczna siły i oświetlenia,

- odgromowa,

- wod. - kan.,

- wodociągowa przeciwpożarowa,

- gazowa,

- wentylacji grawitacyjnej,

- lokalnie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- lokalnie kontroli dostępu,

- teletechniczne.

Istniejące w obiekcie instalacje, oceniane są jako sprawne; szczegółowe informacje podano w dalszej części opracowania.

### Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy:							         	 918,39m²

Powierzchnia całkowita:							          5469,90 m²

Powierzchnia użytkowa budynku:    					                     3635,05 m²

Powierzchnia użytkowa cz. podziemnej:					           746,58 m²

Powierzchnia użytkowa cz. nadziemnej:					          2888,47 m²

Powierzchnia modernizowana (sale AC1, AC2, AC3, AC4, AC5):                        276,66 m²

Wysokość do powierzchni stropu nad najwyższą

kondygnacją przeznaczoną na pobyt ludzi wynosi                         		              17,65 m

Ze względu na wysokość budynek kwalifikuje się jako budynek średniowysoki (12<H<25 m, cztery kondygnacje nadziemne z zastrzeżeniem, że w piwnicy istnieją pomieszczenia laboratoryjne zakwalifikowane do ZL co zostało uwzględnione przy ocenie klasy odporności pożarowej budynku).

Ilość kondygnacji nadziemnych:           - 4

Ilość kondygnacji podziemnych:           - 1

### odległość od obiektów sąsiadujących

Budynek położony jest na ogrodzonym terenie Politechniki Warszawskiej, wzdłuż Al. Niepodległości. Budynek stanowi część kompleksu połączonych gmachów użytkowanych przez Wydział MEiL w skład którego wchodzą jeszcze gmachy: Aerodynamiki i Nowy Lotniczy. Od strony północnej budynek przylega do budynku Nowego Lotniczego; można uznać, że stanowi jego przedłużenie. Budynki: Lotniczy i Lotniczy Nowy są oddylatowane, jednak posiadają połączenia komunikacyjne na piętrach.

Od południowego wschodu budynek przylega do łącznika – 2 kondygnacyjnego skrzydła gmachu aerodynamiki. Budynki są połączone na poziomie piętra +1.

Jak zaznaczono budynek usytuowano wzdłuż Al. Niepodległości. Od strony wschodniej z budynkiem Wydziału Elektrycznego (odległość ok. 5 m).

## Charakterystyka pożarowa

### Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi

Gmach Lotniczy Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa zaliczony jest do budynków średniowysokich i do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

### Liczba osób w budynku.

Liczbę osób mogących przebywać jednocześnie na poszczególnych kondygnacjach można obliczyć wg obowiązujących wskaźników tzn:

W pomieszczeniach biurowych - 1 osoba /4 m2,

W magazynach                         - 1 osoba/30 m2.

### Pomieszczenia klasyfikowane ze względu na gęstość obciążenia ogniowego

Pomieszczenia techniczne warsztatowe funkcjonalnie związane kwalifikuje się jako pomieszczenia PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych funkcjonalnie związanych nie przekracza 1000 MJ/m2.

### Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku średniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii ZL III wymagana jest klasa odporności pożarowej B, co narzuca zastosowanie elementów nie rozprzestrzeniających ognia o następujących klasach odporności ogniowej:

główne elementy konstrukcyjne:                                     	    -   R 120 (lub REI 120)

stropy:                                                                             	    -   REI 60

ściany zewnętrzne:                                                         	    -   El 60

ściany wewnętrzne:                                                        	    -   El 30

konstrukcja nośna dachu:                                               	    -   R 30

Przekrycie dachu:                                                           	    -   RE 30

Odporność ogniowa elementów klatek schodowych:     	    -   R 60

Konstrukcja proj. antresoli (oparta na stropie parteru):    -   R 60

Strop projektwanej antresoli:				    -   REI 60

gdzie:

R = nośność ogniowa        	(w minutach)

E = szczelność ogniowa    	(w minutach)

I   = izolacyjność ogniowa  	(w minutach)

Obudowa klatek schodowych - odporność ogniowa odpowiadająca odporności ogniowej stropów - REI 60 (stropy).

Warstwy elewacyjne ścian zewnętrznych budynku mogą być wykonane z materiałów palnych w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem ognia.

Ponieważ hangar (stanowiący laboratorium) nie stanowi odrębnej strefy pożarowej powinien również spełniać wymagania dla klasy B. Z oględzin wynika, że konstrukcja dachu hangaru jest związana z konstrukcją budynku. Dach hangaru jest wykonany z dwóch warstw płyt żelbetowych, z których warstwa wewnętrzna jest oparta na konstrukcji stalowej, w której jedynie słupy są zabezpieczone ogniochronnie poprzez obudowanie. Warstwa zewnętrzna zapewnia odpowiednie ukształtowanie dachy (spadki w celu odwodnienia), Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna. W dachu świetliki, bezklasowe w zakresie odporności ogniowej.

Na podstawie dokonanych oględzin, znajomości wymagań Normy PN-B-03264 (Konstrukcje żelbetowe) oraz w oparciu o Instrukcje ITB nr 409/2005 i nr 221, stwierdza się, że:

-    żelbetowe słupy o szerokości > 350 mm z otuleniem prętów zbrojenia (beton + tynk) min. 45 mm;

-    żelbetowe stropy gęsto żebrowe Akermana z otuleniem prętów zbrojenia (ceramiczne stopki pustaków + beton + tynk) > 25 mm;

-    żelbetowe płyty schodów i dachów, o grubości > 80 mm z otuleniem prętów zbrojenia (beton + tynk) min. 20 mm;

-    żelbetowe żebra i podciągi o b > 300 mm z otuleniem prętów zbrojenia (beton + tynk) min.35 mm;

-    wszystkie ściany murowane z cegły ceramicznej, o grubościach > 120 mm spełniają powyższe wymagania.

### Podział budynków na strefy pożarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku średniowysokim zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 5000 m2, strefy PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem 10000 m2, zaś strefy PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2 -8000m2.

Poniżej przedstawiono wymagania dla oddzieleń przeciwpożarowych w zależności od klasy odporności pożarowej budynku.

| Klasa | Oddzielenie stref: | Oddzielenia stref: drzwi |
| --- | --- | --- |
| odporności | ściany i stropy, | - odporność ogniowa |
| pożarowej | odporność | (min) |
| budynku | ogniowa(min) |  |
| BiC | RE1120 (stropy w ZL - REI 60) | El 60 lub 2 x El 30 |

Uwaga: drzwi z przedsionka do klatki schodowej mogą mieć klasę E

Drzwi na granicy stref pożarowych powinny być wyposażone w samozamykacze lub inne urządzenia samozamykające.

Kanały wentylacyjne przechodzące przez granicę stref pożarowych powinny być wyposażone w klapy przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegród przez które przechodzą.

Przewody instalacyjne prowadzone przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia ppoż. oraz ściany i stropy wydzielonych pożarowo pomieszczeń powinny być poprowadzone w przepustach instalacyjnych zapewniających odporność ogniową taką, jak dla tych oddzieleń (dotyczy przewodów instalacji elektrycznej, przewodów wod. kan. wykonanych z PCV).

W roku 2011 został opracowany projekt PRZEBUDOWY GMACHU AERODYNAMIKI Z ŁĄCZNIKIEM I LOTNICZEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. Projekt powstał w oparciu o zalecenia „EKSPERTYZY STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  w Gmachu Nowym Lotniczym Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa w Warszawie, al. Niepodległości 222” opracowaną w maju 2010r. przez PROTECT TADEUSZ CISEK I WSPÓLNICY Sp. Jawna ul. Rudnickiego 3A lok. 13H, 01-858 Warszawa w składzie autorskim: mgr inż. Tadeusz Cisek, mgr inż. Lesław Dec, mgr inż. Andrzej Pol, dr inż. Sylwester Kieliszek;

Oraz Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 lipca 2010r. wyrażającego zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych dla średniowysokich budynków (ZLIII) Aerodynamiki i Lotniczym Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa w Warszawie, al. Niepodległości 224.

W wyniku opracowania projektu w Gmachu Nowym Lotniczym zostały wyodrębnione następujące główne strefy pożarowe:

- Część podziemna z fragmentem piwnicy pod tzw. łącznikiem.

- Kondygnacje, kondygnacja lub część kondygnacji wg części rysunkowej.

W obiektach  odrębnymi strefami pożarowymi są wydzielone pomieszczenia techniczne, takie jak rozdzielnie elektryczne, wentylatornie itp. Podział na strefy przedstawiono poniżej:

## Warunki ewakuacji

### Drogi ewakuacyjne

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto następujące oznaczenia pionowych dróg ewakuacyjnych:

K1 – klatka schodowa w Gmachu Aerodynamiki,

K1A – klatka schodowa w gmachu Aerodynamiki (Muzeum Politechniki, poza opracowaniem),

K2 – klatka w łączniku,

K2A – klatka szczytowa w Gmachu Lotniczym,

K3 – klatka główna w gmachu Lotniczym,

S1, S2 i S3  - schody między piwnicą i parterem w gmachu Aerodynamiki (i w łączniku),

S4 – schody z hallu w budynku Nowym Lotniczym na I p. w budynku Lotniczym.

Dla dróg komunikacji ogólnej w budynku powinny być spełnione następujące warunki ewakuacyjne:

-   z pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi,

-    wyjścia z pomieszczeń powinny być zamykane drzwiami,

-   drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz,

-   w wyjściu ewakuacyjnym dopuszcza się stosowanie drzwi rozsuwanych jeżeli ich konstrukcja umożliwia ich otwieranie automatyczne lub ręczne bez możliwości blokowania oraz samoczynne ich rozsunięcie i pozostawienie w pozycji otwartej w przypadku pożaru lub awarii drzwi,

-   długość przejść ewakuacyjnych w strefach ZL powinna być mniejsza od 40 m,

-   w strefach PM w budynkach wielokondygnacyjnych długość przejścia nie powinna być większa niż 75 m, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, oraz mniejsza niż 100 m jeżeli gęstość obciążenia ogniowego jest nie większa niż 500 MJ/m2,

-   przejście nie powinno prowadzić przez więcej niż trzy pomieszczenia,

-   szerokość przejścia ewakuacyjnego powinna być obliczona wg wskaźnika 0,6 m/100 osób, ale nie powinna być mniejsza niż 0,9 m,

a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji mniej niż 3 osób nie może być mniejsza niż 0,8 m.

łączna szerokość drzwi w świetle powinna być obliczona wg wskaźnika 0,6 m/100 osób, ale nie powinna być mniejsza niż 0,9 m, a w przypadku

drzwi służących do ewakuacji mniej niż 3 osób nie może być mniejsza niż 0,8 m.

-   drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:

-   przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,

-   przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

-   szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej,

-   dopuszcza się prowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol mogący spełniać także funkcje uzupełniające do funkcji wynikających z przeznaczenia budynku, pod warunkiem, że:

-   Przez ten hol jest możliwe przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi się do klatek schodowych z odrębnym, nie prowadzącym przez ten hol wyjściem ewakuacyjnym,

-   Hol nie znajduje się w strefie PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m , ani też zawierającej strefę zagrożenia wybuchem,

-   Hol jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej, tak jak to jest wymagane dla klatki schodowej,

-   Wolna szerokość drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% większa od szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej, prowadzącej do tego wyjścia, określonej dla kondygnacji budynku o największej liczbie przewidywanych osób przebywających tam równocześnie,

-   Wysokość holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna jest nie mniejsza niż 3,3 m,

-   Szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku jest co najmniej o 50% większa od wymaganej szerokości biegu klatki schodowej.

-   szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej, nie wymienionych wyżej należy obliczać wg wskaźnika 0,6 m/100 osób, ale nie mniej niż 0,9m,

-   w drzwiach wieloskrzydłowych skrzydło podstawowe powinno mieć szerokość nie mniejszą niż 0,9 m, w przypadku drzwi wahadłowych min 0,9 m przy jednym skrzydle, min 0,6 m przy dwóch skrzydłach, przy czym ich szerokość musi być jednakowa,

-   drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów w wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru; należy jednocześnie zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi przeznaczonych do ewakuacji,

-   obudowa poziomych dróg komunikacji ogólnej powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych,

szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej powinna być obliczona wg wskaźnika 0,6 m na każde 100 osób, nie mniej jednak niż 1,4 m,

-   dopuszcza się zmniejszenia szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób,

-   wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m,

-   dopuszcza się lokalne obniżenie wysokości tej drogi do 2 m na długości do 1,5 m,

-   skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą po ich całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganej szerokości drogi,

-   na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:

-   spoczników ze stopniami,

-   schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną drogą ewakuacyjną,

-   miejsca w których zastosowano pochylnie lub stopnie umożliwiające pokonanie różnicy poziomów powinny być wyraźnie oznakowane,

-   ściany stanowiące obudowę klatek schodowych powinny spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej jak dla stropów,

-   biegi i spoczniki klatek schodowych w budynkach wykonanych w klasie B powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60,

-   wyjście na poddasze powinno być zamykane drzwiami lub klapą o odporności ogniowej co najmniej El 30,

-   w budynku powinny być zachowane następujące długości dojść ewakuacyjnych:

-   w części zakwalifikowanej do ZL III, 30 m przy jednym dojściu (w tym nie więcej niż 20 m po poziomych drogach ewakuacyjnych) i 60 m przy co najmniej dwóch dojściach (dla dojścia najkrótszego; drugie dojście może być o 100 % dłuższe); (długość dojścia mierzy się od wyjścia z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku, innej strefy pożarowej, do pierwszych drzwi przedsionka ppoż.).

Ewakuację z nowo-projektowanych pomieszczeń na poziomie parteru założono jako przejście (na zewnątrz lub na poziomą drogę ewakuacyjną) przez maksymalnie 3 pomieszczenia. Długość przejścia nie przekracza 40m. Ewakuację z projektowanej antresoli prowadzi przez nowo-wykonane drzwi na drogę ewakuacyjną. Długość przejścia przez antresolę z najdalszego miejsca wynosi mniej niż 40m; długość dojścia poziomą drogą  ewakuacyjną do wejścia do najbliższej klatki schodowej wynosi mniej niż 20m.

### Oświetlenie ewakuacyjne

W budynku, na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, wymagane jest oświetlenie ewakuacyjne lub awaryjne spełniające wymagania dla oświetlenia ewakuacyjnego, tzn.:

- oświetlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych, czas pracy awaryjnej co najmniej 2 h, natężenie oświetlenia co najmniej 1,0 lux.

### Oznakowanie ewakuacyjne

W budynkach (w przebudowywanej części) zostaną wykonane ewakuacyjne znaki podświetlane lub znaki fotoluminescencyjne do oznakowania kierunków ewakuacji. Przy założeniu, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej widoczne są 2 znaki.

### Materiały wykorzystywane we wnętrzach.

W budynku powinny być zastosowane:

- wykładziny podłogowe na drogach ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszone niepalne lub niezapalne z materiałów nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia na niepalnym ruszcie,

- okładziny ścian dróg ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne.

## Instalacje przeciwpożarowe

### Hydranty

W budynkach średniowysokich ZL III wymagana jest nawodniona instalacja wodociągowa ppoż.

Zgodnie z wymaganiami obiekt powinien być wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową na której zainstalowano:

na kondygnacjach biurowych hydranty 25 (HW 25)  wg PN-EN 671-1 z  wężem półsztywnym długości  30 m (zasięg 33m),

w strefach PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 i powierzchni ponad 200 m2 hydranty 52 (HW 52) wg PN-EN 671-2 z wężem płasko składanym.

Wydajność hydrantów:

HP 25 – q = 1,0 dm3/s

HP 52 – q = 2,5 dm3/s

Przyjęto, że w budynku woda będzie pobierana z dwóch hydrantów 52 jednocześnie - wymagana wydajność 2x2,5 dm3/s (ze względu na strefę podziemną). Ciśnienie zasilania hydrantów powinno zapewniać wymagany wydatek z uwzględnieniem średnicy dyszy zastosowanej prądownicy (średnicy ekwiwalentnej).

Dla projektowanych pomieszczeń laboratorium zaawanowanych technik kompozytowych oraz dobudowywanej antresoli obecne rozmieszczenie hydrantów zapewnia pełną ochronę (wszystkie części pomieszczeń znajdują się w zasięgu istniejących hydrantów HP25).

### Wentylacja oddymiająca

W budynku średniowysokim zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wymagane są klatki schodowe zamykane drzwiami, oddymiane lub wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu.  Zamknięcie klatek drzwiami ppoż. w klasie EI 30 stosuje się w przypadku przekroczenia długości dojścia ewakuacyjnego.

### Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy.

Budynki zakwalifikowane do kategorii ZL III, nie chronione stałymi urządzeniami gaśniczymi powinny być wyposażone w gaśnice wg wskaźnika 2 kg(lub 3 dm3) środka gaśniczego/100 m2 powierzchni. Długość dojścia do gaśnicy nie powinna przekraczać 30 m. W budynkach wymagania powyższe są spełnione. Wymagania dotyczące stref PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 są identyczne.

## Zabezpieczenie przeciwpożarowe technicznych instalacji użytkowych

### Instalacja wentylacyjna

W budynkach zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, lokalnie mechaniczna i klimatyzacja.

W obiektach kanały wentylacyjne przechodzące przez strefy, których nie obsługują  powinny być obudowane materiałami w klasie EIS oddzielenia ppoż., szachty instalacyjne w klasie j. w. Na granicach stref pożarowych, w przypadku nie zastosowania obudowy, należy zainstalować klapy przeciwpożarowe w klasie odporności EIS oddzielenia ppoż.

### Instalacja ogrzewcza

Budynki są i będą zasilane w ciepło z sieci miejskiej (system centralnego ogrzewania pożarowo bezpieczny, wodny).

### Instalacja gazowa

Budynki nie są wyposażone w instalacje gazową. W obiektach nie są stosowane stale gazy techniczne.

### Instalacja elektryczna

Budynek jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik (wyłączniki) prądu. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być zasilane sprzed głównego wyłącznika prądu.

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie powinno spowodować samoczynnego włączenia źródła rezerwowego, w tym również agregatu prądotwórczego, za wyjątkiem oświetlenia awaryjnego.

Zasilanie  urządzeń  i  instalacji  bezpieczeństwa  (instalacji  oddymiającej, instalacji sygnalizacji pożarowej) w energię elektryczną należy zapewnić z  niezależnych źródeł.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji elektrycznej:

- Odporność ogniowa przepustów kablowych w oddzieleniach przeciwpożarowych w klasie EI oddzielenia, a przepustów kablowych dla kabli wychodzących z szachtów instalacyjnych na poszczególnych kondygnacjach – EI 60,

- Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zostanie zlokalizowane w pobliżu głównego wejścia do budynków.

- Przeciwpożarowy wyłącznik (wyłączniki) prądu  należy odpowiednio oznakować.

Wszystkie przejścia instalacji przez stropy poszczególnych kondygnacji oraz wyjścia z rozdzielni należy zabezpieczyć do klasy odporności pożarowej oddzielenia.

Instalacje związane z bezpieczeństwem obiektu powinny spełniać następujące wymagania:

- źródło zasilania zapewni zasilanie w wymaganym czasie,

- wszystkie urządzenia będą zdolne do działania w warunkach pożaru w odpowiednim czasie (poprzez konstrukcję, montaż, warunki instalowania),

- źródła zasilania urządzeń powinny być zainstalowane na stałe w taki sposób, aby nie mogły ulec uszkodzeniu w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego,

- obwody bezpieczeństwa będą niezależne od innych obwodów,

- powinny posiadać odpowiednio dobrane urządzenia zabezpieczające,

- urządzenia zabezpieczające i sterownicze zostaną wyraźnie oznakowane i zgrupowane w przestrzeniach dostępnych dla osób uprawnionych.

### Instalacja odgromowa

Budynek jest objęty podstawową ochroną odgromowa zgodnie z Polskimi Normami.

### Instalacja kontroli dostępu

Lokalnie występującą instalację kontroli dostępu podłączyć do systepu Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP). Instalacja kontrli dostępu powinna zapewniać odblokowanie drzwi objętych systemem kontroli dostępu w przypadku wykrycia pożaru przez system SSP.

### Instalacje wod.kan.

Na przewodach wykonanych z materiałów palnych, przechodzących przez oddzielenia przeciwpożarowe należy zainstalować kasety odcinające w klasie odporności ogniowej oddzielenia, zaciskające się w warunkach pożaru (dotyczy przewodów o średnicy powyżej 40 mm).

### Instalacja Sygnalizacji Pożaru (SSP)

W budynku zastosowano system sygnalizacji pożarowej. Centrala systemu sygnalizacji pożarowej powinna zapewnić:

- wczesne wykrycie źródła potencjalnego pożaru z dokładnym wskazaniem jego miejsca z dokładnością do czujki w komputerowym systemie wizualizacji,

- dwustopniowe alarmowanie po detekcji pożaru,

- możliwość automatycznego powiadomienia Jednostki PSP,

- automatyczne sterowanie urządzeniami ochrony przeciwpożarowej budynku np. klapami ppoż., drzwiami przeciwpożarowymi, centralkami oddymiającymi,

- wyłączanie wentylacji, klimatyzacji i włączanie wentylacji oddymiającej zarówno mechanicznej jak i grawitacyjnej ( w zależności od miejsca pożaru),

- zamknięcie/otworzenie klap na kanałach wentylacji bytowej i pożarowej.

Nowo-projektowane pomieszczenia włączyć w system sygnalizacji pożarowej.

## Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru ( dla hydrantów zewnętrznych): 20 dm3/s. Ilość ta jest zapewniona przez istniejącą sieć wodociągową miejską - wymagane co najmniej 2 hydranty 80 mm nadziemne (dopuszczalne podziemne), ciśnienie robocze 0,2 MPa, usytuowane w odległości co najmniej 5 m od ściany budynku, pierwszy maksymalnie w odległości 75 m od budynku, drugi do 150 m. Położenie najbliższych hydrantów: w prawidłowej odległości usytuowano hydrant na terenie Politechniki; hydrant w Al. Niepodległości jest usytuowany w odległości ok. 4 m od ściany budynku.

## Drogi pożarowe (stan istniejący)

Na teren Politechniki zapewniono wjazd następującymi bramami wjazdowymi:

- bramą główną od ul. Noakowskiego,

- bramą wjazdową od Al. Niepodległości 222,

- bramą wjazdową od ul. Nowowiejskiej 24.

Wewnętrzne drogi pożarowe są oznakowane.

Droga dojazdowa na terenie Politechniki przebiega w odległości poniżej 5 m od budynków Aerodynamiki i Lotniczego; utrudnienie stanowi przejazd między budynkiem Lotniczym, Lotniczym Nowym i budynkiem Wydziału Elektrycznego, gdzie droga przebiega pod ścianami obu budynków.

Droga spełnia wymagania w zakresie szerokości i nośności. Droga umożliwia przejazd bez zawracania. Możliwy jest dostęp do głównego wejścia na Wydział (granica budynków: Lotniczego i Nowego Lotniczego) od Al. Niepodległości, jednak wzdłuż Al. Niepodległości, ulicy położonej w odległości ok. 7 m od budynku między budynkiem Lotniczym, a drogą występują drzewa o wysokości ponad 3m.

## Wykaz wybranych przepisów i polskich norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. Nr  80 poz. 563  z 2006 r.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz. Nr  121 poz. 1139  z 2003 r.)

- PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PN-82/B-02857. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru,

- PN-82/B-02857. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.

- PN-65/M-51530. Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne.

- PN-89/M-74091. Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

- PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

- PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

- PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

- PN - 84/E - 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

- PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania

- PN-EN 12845:2005 Stałe Urządzenia Gaśnicze – Urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

- Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14  Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i konserwacji.

# INFORMACJE BHP i BIOZ

Zakres robót.

Modernizacja 5 sal obejmuje instalacje systemu wentylacji mechanicznej oraz montaż sufitów podwieszonych w 2 salach.

Kolejność wykonywania robót:

-roboty rozbiórkowe  i demontaż instalacji;

-wykonanie przebić w stropodachu;

- montaż elementów isntalacji wentylacji wraz z podkonstrukcjami;

-wykonanie nowych sufitów podwieszanych;

-montaż elementów wyposażenia – oświetlenia, czujek, nawiewników etc.

-prace wykończeniowe w pomieszczeniach;

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca winien ogrodzić i zabezpieczyć miejsce składowania elementów  budowlanych po uprzednim uzgodnieniu tego miejsca z inwestorem.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń.

Przy realizacji przebudowy mogą wystąpić zagrożenia związane z wykonywaniem prac na dachu tj. prac na wysokości. Rejon, w którym będą prowadzone prace winien być oznakowany i wygrodzony w miejscach niebezpiecznych. Zagrożenia chemiczne nie będą występowały .

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni zostać poddani instruktażowi przed rozpoczęciem robót  na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami jednostki  prowadzącej prace budowlane, a szczególnie na wypadek zaistnienia pożaru, awarii instalacji elektrycznej. Należy zapoznać pracowników z drogami ewakuacji na terenie budynku. Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni być wyposażeni we właściwą odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej  w zależności od wykonywanych prac.

Przy realizacji prac budowlanych nie wystąpią zagrożenia związane ze szczegółowym  zakresem  robót budowlanych, o których mowa w Art.21a, ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., z późniejszymi zmianami. Pracochłonność planowanych robót nie powinna przekroczyć 500 osoboddni.

# ZAŁĄCZNIKI

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| NR RYS. | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| MEL 11 –PW -A -01 | RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH | 1:50 |
| MEL 11 –PW -A -02 | RZUT PRZESTRZENI NAD SUFITEM | 1:50 |
| MEL 11 –PW -A -03 | RZUT DACHU | 1:50 |
| MEL 11 –PW -A -04 | PRZEKROJE A-A, E-E | 1:50 |
| MEL 11 –PW -A -05 | PRZEKROJE B-B, C-C, D-D | 1:50 |
| MEL 11 –PW -A -06 | DETALE „A” I „B” | 1:10 |