MODERNIZACJA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W CELU WYPOSAŻENIA SAL: AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 W SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 222 W WARSZAWIE DZIAŁKA NR 1 z obrębu 50505

TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY

System Sygnalizacji Pożarowej

| INWESTOR: | Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej |
| --- | --- |
|  | ul. Nowowiejska 24; 00-665 Warszawa |

| PROJEKT INST. ELEKTRYCZNYCH: | PPIE Andrzej Krawczyk |
| --- | --- |
|  | ul. Lisa Kuli 25; 05-120 Legionowo??????????????? Warszawa |

| PROJEKTANT: | Paweł Szlachta |  |
| --- | --- | --- |

WARSZAWA, 15 CZERWCA 2015

S P I S   T R E Ś C I

1. Uwagi ogólne	3

2. Stan istniejący i projektowany	3

3. Opis zmian	3

4. Zestawienie urządzeń w linii dozorowej nr 10	3

5. Montaż i programowanie instalacji	4

6. Uwagi dla Użytkownika	4

7. Zestawienie urządzeń	4

S P I S   R Y S U N K Ó W

1. Rys. nr::    MEL 11 - PW - SSP - 01

# 1. Uwagi ogólne

Temat opracowania:

Projekt wykonawczy zamienny instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) w salach dydaktycznych od AC1 do AC5 zlokalizowanych na 3. piętrze starego Gmachu Lotniczym Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEL) Politechniki Warszawskiej przy                               al. Niepodległości 222.

Podstawy opracowania projektu:

- Projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji sterowania oddymianiem klatek schodowych w budynku Nowym Lotniczym Instytutu Techniki lotniczej i  Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Nowowiejska 24. Opracowanie PPH Elektroinstal Stanisław Ostenda, Miechów, luty 2015.

- Projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji sterowania oddymianiem klatek schodowych w budynkach Lotniczym i Aerodynamiki Instytutu Techniki lotniczej i  Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Nowowiejska 24. Opracowanie PPH Elektroinstal Stanisław Ostenda, Miechów, luty 2015.

- Zasady sterowania urządzeniami ochrony przeciwpożarowej (scenariusz pożarowy). Politechnika Warszawska, Wydział mechaniczny Energetyki i lotnictwa. Budynki: Stary Lotniczy, Nowy Lotniczy, Aerodynamiki. Opracowanie PROTECT Warszawa, luty 2015.

- Rysunki architektury obiektu. Opracowanie AVIOPOLIS Piotr Wilbik, 24 maja 2015..

# 2. Stan istniejący i projektowany

Obecnie w obiekcie istnieje instalacja SSP wykonana w oparciu o projekty [1] oraz [2].

Zastosowano system sygnalizacji pożaru firmy Bosch.

Instalacja funkcjonuje zgodnie ze scenariuszem pożarowym [3].

Ze względu na zmiany budowlano - instalacyjne w obszarze sal dydaktycznych AC1 - AC3, polegajace przede wszystkim na zamontowaniu systemu wentylacji i wykonaniu dodatkowych sufitów podwieszanych, zachodzi konieczność adaptacji instalacji SSP w tych pomieszczeniach.

# 3. Opis zmian

W pomieszczeniach AC1 - AC3 zostaną wykonane dodatkowe sufity podwieszane, stąd należy dokonać montażu czujek pożarowych celem nadzorowania tak powstałych przestrzeni międzysufitowych.

Ponadto przewidziano montaż trzech central wentylacyjnych, które w razie wykrycia pożaru powinny zostać automatycznie wyłączone. Do tego celu przewidziano moduł kontrolno - sterujący.

# 4. Zestawienie urządzeń w linii dozorowej 10

Zmiany projektowe dotyczą linii dozorowej 10. Poniżej podano parametry tej linii po jej modyfikacji.

| linia pętlowa nr | czujka opt-term. | ręczny ostrzegacz pożaru | moduł sterujący | liczba elementów (adresów) | długość wg projektu | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | szt. | szt. | szt. | szt. | m |  |
| 10 | 59 | 4 | 6 | 69 | ok. 900 |  |

# 5. Montaż i programowanie instalacji

Montaż instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowaniach [1] i [2].

Dodatkowo zainstalowane czujki pożaru należy programować wg zasad podanych w scenariuszu pożarowym [3].

Moduł sterujący, którego zadaniem jest wyłączanie central wentylacyjnych NW1 - NW3 programowany jest wg zasad podanych w scenariuszu pożarowym [3].

Dodatkowe elementy instalowane są w istniejącej linii dozorowej 10.

# 6. Uwagi dla Użytkownika

Należy stosować się do zaleceń podanych w opracowaniach [1] i [2].

# 7. Zestawienie urządzeń

Poniżej podano zestawienie dodatkowych urządzeń i materiałów, jakie należy zainstalować w ramach remontu sal AC1 - AC5.

| l.p. | urządzenie | typ | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czujka optyczno-termiczna Bosch | FAP-OT420 | szt. | 7 |
|  | gniazdo czujki Bosch | MS 400 | szt. | 7 |
|  | moduł sterujący Bosch z wyjściami 230 V, n/t | FLM-420 | szt. | 1 |
|  | wskaźnik zadziałania czujki Bosch | FAA-420-RI | szt. | 5 |
|  | kabel | YnTKSYekw 1x2x1 | m | ~ 100 |
|  | pozostałe materiały instalacyjne (rury winidurowe, uszczelnienia p.poż itp.) |  | - | wg potrzeb |