P R O J E K T      W Y K O N A W C Z Y

zasilania central wentylacyjnych w pom. AC1 – AC5 oraz oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w kreślarniach AC1 i AC2 (III piętro)

w budynku Lotniczym Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Politechniki Warszawskiej w Warszawie ul. Nowowiejska 24

Inwestor:        Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Warszawa ul. Nowowiejska 24

Zlecen.:          Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Warszawa ul. Nowowiejska 24

Nr projektu  EA-006                                  Nr egz.    1.  2.   3.   4.   5.   6.

Opracował:   inż. Andrzej Krawczyk

# upr. proj. St-536/79 w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

Data opracowania:    15 CZERWCA 2015r.

2.   Spis treści

- Strona tytułowa

- Spis treści

- Zestawienie rysunków

- Przedmiot i zakres opracowania

- Istniejąca instalacja oświetlenia podstawowego

- Projektowana instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

- Zasilanie central wentylacyjnych

- Obliczenia

3.   Zestawienie rysunków

E-01   - Plan instalacji elektrycznych  - III piętro

E-02   - Plan instalacji elektrycznych  - poddasze

E-03   - Schemat rozdzielnicy RCW

E-04   - Widok rozdzielnicy RCW

4.    Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt  wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilania central wentylacyjnych w budynku Lotniczym (III piętro kreślarnia AC1, AC2) Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie

ul. Nowowiejska 24.

Niniejszy projekt obejmuje:

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w kreślarniach nr AC1 i AC2 III piętro,

- zasilanie 3 central wentylacyjnych,

- podłączenie do rozdzielnicy RCW istniejącego zasilania instalacji elektrycznych sal AC3 – AC5,

Projekt wykonano w oparciu o obowiązujące Polskie Normy, przepisy i zarządzenia a w szczególności:

Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych jest norma wieloarkuszowa

PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Norma PN-EN 12464-1:2003 „Technika świetlna – Oświetlenie miejsc pracy

– Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń.

Norma PN-EN 1838: 2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

PBUE – wyd. Instytutu Energetyki z 1988r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami

Zestaw norm dotyczący instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych – seria PN-91/E-05009.

Katalogi urządzeń, osprzętu, przewodów i kabli.

# 5.   Istniejąca instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych

W budynku Lotniczym Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w kreślarniach AC1 i AC2  wykonana jest instalacja oświetlenia podstawowego. Oświetlenie wykonano oprawami jarzeniowymi 2x36W.

Brak jest w kreślarniach oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego.

Istniejącą instalację oświetleniową należy zdemontować.

Wykonana jest także instalacja gniazd wtykowych. Istniejącą instalację gniazd wtykowych także należy zdemontować.

# 6.   Projektowana instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

Projektowaną instalację oświetlenia podstawowego w kreślarniach należy wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDYżo3(4)x1,5; 750V. Przewody należy układać nad  sufitem podwieszonym w korytkach stalowych typu K100 mocowanych do konstrukcji wsporczych oraz podejścia do wyłączników w rurach ochronnych PCV p/t. Osprzęt instalacyjny należy  zastosować melaminowy biały podtynkowy firmy ELDA, seria Forum lub innej firmy o podobnej jakości. Zaproponowano oprawy oświetleniowe do stropów podwieszonych firmy AGA LIGHT. Oprawy typu Agat BG5W 3x14W para MIRO4 SIL EVG z odbłyśnikiem parabolicznym. Natężenie oświetlenia na wysokości 0,8m od podłogi nie powinno być mniejsze E> 500 Lx ( wg PN-EN 12464-1: 2012, Pracownie dydaktyczne, Tablica 5.36 Pomieszczenia edukacyjne). Sterowanie oświetleniem należy wykonać wyłącznikami oświetlenia zainstalowanymi w miejscach istniejących wyłączników p/t. Miejsca montażu wyłączników pokazano na rysunku.

Projektowaną instalacje oświetlenia awaryjnego należy wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo4x1,5. Przewody należy ułożyć w korytkach kablowych K100 nad sufitem podwieszonym oraz w rurach ochronnych p/t.   Przewidziano  zinstalowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego z zasilaczem 2h. Oprawy te pełnią również funkcję oświetlenia ogólnego, które przy zaniku napięcia   przełączają się na zasilanie awaryjne z własnego źródła. Oprawy te należy  zasilić 4-żyłowym przewodem sprzed łącznika światła

Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewnić dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się ludzi w wypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż

1Lx. Czas pracy oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) – 2 godziny dla  oświetlenia ewakuacyjnego służącego do umożliwienia poruszania się do czasu usunięcia uszkodzenia oświetlenia podstawowego.  Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone będą we własne pakiety akumulatorów oraz inwerter. Oprawy awaryjne powinny być przyłączone do obwodów na stałe.

Tryby pracy opraw oświetlenia ewakuacyjnego:

- awaryjny – oprawa „świeci” po awaryjnym zaniku lub obniżeniu napięcia zasilającego,

- normalny – oprawa dodatkowo bierze udział w oświetleniu ogólnym,

- spoczynkowy (RM) – możliwe jest zablokowanie pracy awaryjnej przy wyłączonym zasilaniu normalnym np. gdy nastąpiło planowane wyłączenie zasilania lub gdy obiekt jest czasowo wyłączony z użytkowania.

W oprawach awaryjnych należy zainstalować AUTOTEST.

Niedogodnością zastosowania opraw z AUTOTESTEM jest konieczność systematycznej kontroli wzrokowej diod LED sygnalizujących ich ewentualne usterki. Z tego powodu diody sygnalizacyjne zainstalowane w oprawach awaryjnych powinny być widoczne dla obsługi z poziomu podłogi.

Nad wyjściami z  kreślarń zaprojektowano znaki podświetlane z piktogramem.

Znaki podświetlane (oprawy awaryjne z piktogramem kierunkowym) należy podłączyć do obwodów oświetlenia awaryjnego.

Oprawy – znaki podświetlane, w trybie awaryjnym czyli świecenie przy braku napięcia sieci, automatyczne przełączenie w tryb awaryjny przy zaniku napięcia podstawowego.  Czas pracy awaryjnej min. 2 godz.

Należy  przestrzegać zasady by  moce opraw nie przekroczyły wartości założonych w niniejszym projekcie.

Instalację gniazd wtykowych należy wykonać przewodami typu YDYżo3x2,5; 750V ułożonymi w korytkach kablowych razem z instalacją oświetleniową.   Zejścia przewodów do gniazd należy wykonać w rurkach ochronnych układanych p/t. Miejsca montażu gniazd wtykowych wskazano na rysunku E1.

- Zasilanie central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne należy zasilić kablem typu YKYżo5x50; 1 kV z rozdzielnicy R10-11 zlokalizowanej w pomieszczeniu w piwnicy (III klatka schodowa – piwnica). W rozdzielnicy należy zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy 3x80/160A. Kabel należy ułożyć do poddasza w szachcie kablowym.

W przypadku pożaru rozdzielnica RCW zostanie wyłączona spod napiącia (stycznik w polu zasilającym) przez sygnał z instalacji p.-poż.

Przełożenie zasilania istniejącej rozdzielnicy w sali AC5 do rozdzielnicy RCW. Miejsce podłączenia wskazano na schemacie (rys. nr E3). Istniejący kabel zasilający należy ułożyć w korytku kablowym nad sufitem podwieszonym.

Uwagi końcowe:

Po wykonaniu montażu instalacji oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i zasilania central wentylacyjnych należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, natężenia oświetlenia, zabezpieczeń przeciwporażeniowych i prawidłowość wykonania, potwierdzić protokołem pomiaru.

Wszystkie  roboty elektro-montażowe  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i  „PBUE.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

W instalacjach odbiorczych obowiązuje  dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa w postaci samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania .

Projektuje się realizację tego systemu ochrony przez zastosowanie:

-  wyłączników nadmiarowych - dla  zabezpieczenia obwodów oświetleniowych

W celu zapewnienia skutecznego działania tej ochrony projektuje się wykonanie instalacji z wydzieloną żyłą ochronną PE ;

-  w obwodach 1 fazowych przewodami 3 żyłowymi

We wszystkich tych przypadkach żyła ochronna PE tych przewodów winna być koloru żółto-zielonego. Należy pamiętać,  że przewód  neutralny „N” musi być w tym systemie sieci odizolowany od przewodu PE jak i od potencjału ziemi „E”.

Czerpnie central wentylacyjnych zamontowane na dachu należy podłączyć drutem DfeZnfi8 do istniejącej instalacji odgromowej budynku.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-92/E-05009”Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo”.

Przed oddaniem instalacji do użytku należy dokonać pomiarów jej skuteczności, a wyniki pomiarów przekazać użytkownikowi w postaci protokółów pomiarowych.

- Obliczenia

1.   Dobór wewnętrznej linii zasilającej

Rozdzielnica RCW

| L.p | Nazwa odbioru lub grupy | Moc Zainstalowana [kW] | Współ. kz | Moc zapotrzebowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie | 2,1 | 1,0 | 2,1 |
| 2 | Gniazda wtykowe | 2,0 | 0.6 | 1,2 |
| 3 | Wentylacja i klimatyzacja | 36 | 0,83 | 30 |
| 4 | Istniejąca rozdz. w AC5 | 24 | 0.71 | 17 |
|  | Razem | 64,1 | 0.78 | 50,3 |

Moc zapotrzebowana 	P z = 64,1 kW       Ps= 50,3 kW ~ 50,0 kW

prąd obliczeniowy 		Io = 78A przy     cos fi = 0,93

Dobrano na wlz kabel YKYżo5x50mm2, Idd=118A dla sposobu ułożenia „B2”

Przyjęto zabezpieczenie wlz dla RCW  rozłącznik bezpiecznikowy  3x80/160A

koordynacja zabezpieczeń :

Io ≤ Ibn ≤  Idd oraz

1,6 Ibn < 1,45 x Idd

Idd=118A dla wlz YKYżo 5x50mm2

78A < 80A< 118A

80A x1.6 < 1,45 x 118A 		128A < 171,1 A ---> warunek spełniony

spadek napięcia na wlz: l=45m, YKYżo 5x50

P*I                                 50000*45

dU%=   -------------  *105   dU%=   ------------------------- *100 = 0.50% < 2%

g *s*U2                                                  56*50*160000

Wszystkie dobrane w projekcie przewody sprawdzono pod wzgl. obciążalności i

koordynacji zabezpieczeń oraz na spadki napięcia.

2.   Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania

wg. normy PN – IEC / 60364-4-41

Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania w określonym czasie

będzie zapewnione po spełnieniu warunku :

Zs x Ia < Uo

gdzie :

Zs -	impedancja pętli zwarciowej / w omach / obejmująca źródło zasilania,

przewód czynny aż do punktu zwarcia oraz przewód ochronny między

punktem zwarcia a źródłem

Ia -	wartość prądu / A / zapewniająca samoczynne zadziałanie urządzenia

wyłączającego w czasie zależnym od napięcia znamionowego Uo

określonym w tablicy 41A normy Ia = k x In

Uo -	jest wartością skuteczną napięcia / V / znamionowego prądu przemiennego

względem ziemi

In-	prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej

Zgodnie z normą PN – IEC / 60364-4-41 ochrona przeciwporażeniowa  jest zapewniona, jeżeli czas wyłączenia zasilania w przypadku zwarcia metalicznego przewodu fazowego do obudowy chronionego urządzenia jest krótszy niż 0,2 s dla U ≤ 230V , 0,4 s dla U≤ 400 oraz 0,5s dla wlz .

Z przeprowadzonych obliczeń oraz charakterystyk pasmowych zastosowanych zabezpieczeń / S303-C i S301-B / wynika, iż czas wyłączenia jest mniejszy niż wymagana normą wartość 0,2 s – przy napięciu do 400V i 0,4s dla U=230V.

Warunek skutecznej ochrony przeciwporażeniowej jest więc spełniony dla najbardziej niekorzystnych przypadków.

Dla zapewnienia skutecznego działania ochrony od porażeń zastosowano dodatkowo w instalacji wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA .

3.   Obliczenie ilości opraw oświetleniowych

Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń dobrano zgodnie z                    PN-EN-12464-1.

Obliczenia wykonano metodą współczynnika sprawności wykorzystując program obliczeniowy oświetlenia wewnętrznego firmy AGA LIGHT.