SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

instalacji elektrycznych oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w pom. AC1-AC5 oraz

zasilania central wentylacyjnych w kreślarniach nr AC1 i AC2 (III piętro)

w budynku Lotniczym Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

w Warszawie Al. Niepodległości 24

KOD CPV:  45311000-0     Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3     oraz opraw elektrycznych

INWESTOR:

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Warszawa, Al. Niepodległości 24

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PPIE Andrzej Krawczyk

05-120 Legionowo

ul. Lisa Kuli 25

Opracowanie:  Andrzej Krawczyk

nr upr. Proj. St-536/79

Warszawa, 15 CZERWCA 2015 r.

1. Wymagania ogólne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych w budynku Lotniczym Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie Al. Niepodległości 24 sporządzonej zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót a także przepisami budowy urządzeń elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących odbioru

i wykonania instalacji elektrycznych w budynku Lotniczym Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie  24. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Niniejsza ST obejmuje wymagania ogólne wspólne dla poniższych elementów:

- instalacja oświetlenia podstawowego

- instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego)

- zasilanie central wentylacyjnych

- ochrona przeciwporażeniowa

- ochrona przeciwprzepięciowa

1.4. Odbiór frontu robót modernizacyjnych

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zaznajomić się z dokumentacją projektową oraz  obiektem budowlanym, gdzie wykonywana będzie instalacja oraz przygotowaniem frontu robót.

Odbiór placu budowy powinien być dokonany komisyjnie przez Wykonawcę od Inwestora. Odebranie frontu robót powinno być udokumentowane spisanym i podpisanym protokółem. W przekazaniu powinien uczestniczyć Kierownik robót.

Wykonywane roboty powinny być uzgadniane i koordynowane na bieżąco z Kierownikiem robót.

Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić zakres, sposób demontażu istniejących instalacji oraz uzgodnić miejsce składowania ewentualnie zdemontowanych elementów.

1.5. Dokumentacja techniczna

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz następujące dokumenty:

- projekt wykonawczy instalacji

- Dziennik Budowy

- Księgę Obmiarów

- Specyfikację Techniczną

1.6. Wykonawca

Wykonawca musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami pozwalającymi mu wykonanie instalacji elektrycznych.

Wykonawca robót instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, zawartą umową oraz za stosowanie odpowiednich materiałów. Wykonawca odpowiada za zgodność wykonywanej instalacji z otrzymanym projektem wykonawczym.

Roboty wykonywane są zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika robót.

2. Materiały

Wykonawca powinien podać z wyprzedzeniem np. 2 tygodni przed dostawą Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi robót materiały jakie będą dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich akceptacji. Z chwilą zatwierdzenia ich należy z Kierownikiem robót uzgodnić terminy dostaw oraz miejsce ich składowania.

Dostarczone na budowę materiały muszą być zgodne z normami oraz posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia.

3. Sprzęt

Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi właściwych do wykonywanych prac i spełniających wymagania BHP.

4. Transport

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną ujemnie na przewożone materiały i spowodują ich uszkodzenia. Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę.

5. Wykonanie robót

Wszystkie materiały zastosowane w trakcie prowadzonych robót muszą być dostosowane do pracy w układzie TN-S przy napięciu 400/230V i częstotliwości 50Hz. We wszystkich obwodach stosować przewód ochronny PE o barwie żółtozielonej i neutralny N o barwie niebieskiej. Jako dodatkowe środki ochrony stosować ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowo-prądowe oraz połączenia wyrównawcze. Parametry powinny być określone w otrzymanej dokumentacji technicznej.

Przewody układać w istniejących i projektowanych korytkach kablowych.

Do zainstalowanych urządzeń musi być zapewniony dostęp eksploatacyjny i konserwacyjny.

Układanie przewodów

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:

- wykonanie bruzd

- rozwinięcie, odmierzenie, ciecie przewodu

- wciągnięcie do rur, jeśli taki jest wymóg

- układanie w korytkach kablowych

- sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji

- zainstalowanie przewodu w bruździe

- zabezpieczenia przejścia przewodów przez ściany lub stropy

- montaż osprzętu lub urządzenia

- wprowadzenie końcówek przewodów do osprzętu lub urządzenia

Minimalny przekrój instalowanych przewodów to 1,5 mm2.

Montaż osprzętu i opraw

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:

- trasowanie

- mechaniczne lub ręczne wykonanie ślepych otworów pod osprzęt

- osadzenie puszek w gotowym podłożu

- wykonanie odpowiednich uszczelnień przy wprowadzaniu przewodów

- gipsowanie lub betonowanie celem wyrównania powierzchni

- podłączenie osprzętu

- zamocowanie osprzętu w puszce

- nawiercenie otworów z obsadzeniem kołków rozporowych

- montaż na ścianach i stopniach opraw

- montaż rozdzielnic na ścianie

- rozdzielnicę należy wyposażyć zgodnie z dokumentacją oraz instrukcją montażową

producenta obudowy

- na aparatach zamieścić opisy adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy

6. Kontrola jakości i odbioru robót

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru tzw roboty zanikające aby można było określić ich jakość wykonania oraz potwierdzić zgodność z otrzymaną do realizacji dokumentacją.

Na montowane materiały Wykonawca uzyskuje aprobatę Inspektora Nadzoru.

Wykonawca może zaproponować inne materiały niż określone w dokumentacji pod warunkiem, że posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne – odstępstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru, Kierownika robót lub Projektanta.

Po zainstalowaniu i podłączeniu urządzeń należy przeprowadzić próbny rozruch celem potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót. O terminie próby należy powiadomić Inspektora Nadzoru i wykonać ją w jego obecności.

Kolejne fragmenty wykonanych robót, próby montażowe itp powinny być zapisane

w Dzienniku Budowy.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych

Badania i pomiary instalacji obejmują:

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów

- sprawdzenie poprawności połączeń i podłączeń przewodów

- sprawdzenie założonych adresów przewodów

- pomiar rezystancji izolacji obwodów

- pomiar rezystancji pętli zwarciowej

- badanie wyłączników różnicowo-prądowych

- sprawdzenie zadziałania opraw ewakuacyjnych

- sprawdzenie zadziałania wyłącznika głównego pożarowego

Z pomiarów i prób należy sporządzić odpowiednie protokóły.

Badania i pomiary powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa uprawniające do wykonania nimi badań i pomiarów.

W protokóle należy umieścić dane identyfikujące przyrządy, którymi dokonano sprawdzianów.

7. Obmiar robót

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową.

Jednostką obmiaru dla przewodów i kabli jest metr, dla sprzętu, osprzętu i aparatów: sztuka.

8. Odbiór robót elektrycznych

W trakcie odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

- dokumentację powykonawczą

- atest na zastosowane materiały i urządzenia

- protokóły badań i pomiarów

- oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie roboty wykonał zgodnie z aktualnie   obowiązującymi normami, przepisami i posiadaną wiedzą techniczną

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszystkie prace towarzyszące nieujęte w przedmiarze nie będą przedmiotem odrębnej wyceny, lecz  będą rozliczone w cenach jednostkowych robót ujętych w przedmiarze robót.

10. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych

Dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych są:

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych oświetlenia podstawowego oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilania central wentylacyjnych  w budynku  Lotniczym ( III piętro kreślarnie nr AC1 i AC2) Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie Al. Niepodległości 24

#### .- Normy

| Lp. | Nr normy | Tytuł |
| --- | --- | --- |
|  | PN-EN 50086-1:2001 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: Wymagania ogólne |
|  | PN-EN 50086-2-1:2001 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych |
|  | PN-IEC 60364 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych |
|  | PN-84/E-02033 | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym |
|  | PN-IEC 60364-5-54 | Połączenia wyrównawcze |
|  | PN-EN 1838 | Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne |

#### Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07-04-2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 12-04-2004 r.