EKSPERTYZA TECHNICZNA

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

w trybie §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zmianami)

Przebudowa wraz z rozbudową budynku Portu Lotniczego na terenie lotniska Przasnysz-Sierakowo

dz. nr ew. 203/5, obręb: 0033 wieś Sierakowo, gmina Przasnysz,

powiat przasnyski, województwo mazowieckie

Autorzy opracowania:

inż. Marian Nocula	     mgr inż. Zbigniew Tuzimek

Warszawa, listopad 2020 r.

SPIS TREŚCI

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

- WYKAZ MATERIAŁÓW  WYKORZYSTANYCH W OPRACOWANIU

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- CHARAKTRYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU

- WYKAZ NIEZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

- WYKAZ NIEZGODNOŚCI WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH

- PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE I UZASADNIENIE ICH ZASTOSOWANIA

- PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Rysunki:

1. PLAN SYTUACYJNY

2  POZIOM -1

3. POZIOM 0

4. POZIOM +1

5. POZIOM +2

6. PRZEKRÓJ B-B

# 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej przebudowy wraz z rozbudową Portu Lotniczego Przasnysz-Sierakowo wykonano na podstawie zlecenia firmy AVIOPOLIS Piotr Wilbik 02-525 Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 6 m 8.

Podstawą prawną opracowania ekspertyzy jest §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zmianami).

# 2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są rozwiązania zastępcze w stosunku do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego projektowanej przebudowy wraz z rozbudową istniejącego budynku portu lotniczego na terenie lotniska Przasnysz-Sierakowo, dz. nr ew. 203/5, obręb: 0033 wieś Sierakowo, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. Wyżej wymienione przedsięwzięcie budowlane jest związane z realizacją projektu “Laboratorium Lotnictwa i Systemów Autonomicznych” przez Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Budynek portu lotniczego powstał ok. 1960 roku. Obiekt jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, wzniesionym w technologii tradycyjnej. Do komunikacji pionowej służy klatka schodowa położona centralnie, przylegająca do północnej elewacji budynku. Dwubiegowa klatka schodowa nie została wydzielona od pozostałej części budynku. Na każdej kondygnacji nadziemnej znajdują się pomieszczenia o różnej funkcji: biurowej, gastronomicznej, technicznej, hotelowej, związane z obsługą ruchu lotniczego. Na kondygnacji -1 znajdują się pomieszczenia techniczne - kotłownia, pomieszczenie hydroforni i pomieszczenie magazynowe.

Po przebudowie i rozbudowie budynek ma zapewniać niezbędną infrastrukturę w celu prawidłowego funkcjonowania budynku portu lotniczego oraz nowo powstałego laboratorium badawczego. W wyniku realizacji wyżej wymienionej przebudowy i dobudowy Inwestor planuje: zwiększenie powierzchni użytkowej (rozbudowa parteru), podniesienie standardu funkcjonalnego i użytkowego oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bhp oraz sanepid.  W ramach realizacji inwestycji, na poszczególnych kondygnacjach przewidziano następujące funkcje:

KONDYGNACJA -1 (PIWNICA)

- pomieszczenia techniczne: przyłącze wody, kotłownia gazowa, pomieszczenie elektryczne,

- pomieszczenia pomocnicze,

KONDYGNACJA 1 (PARTER)

●	pomieszczenie sali wykładowej / konferencyjnej / sali odpraw mieszczącej ok. 40 miejsc siedzących,

●	pomieszczenie briefingu,

●	3 pomieszczeń biurowych,

●	pomieszczenie zaplecza socjalnego,

●	zespół toalet,

●	3 pomieszczenia laboratoryjno-warsztatowych (w części dobudowanej),

KONDYGNACJA 2 (PIĘTRO +1)

●	pomieszczenia laboratorium badawczego,

●	pomieszczenia biurowe,

KONDYGNACJA 3 (PIĘTRO +2 - WIEŻA)

●	pomieszczenie kontroli lotów,

●	pomieszczenie biurowe.

Przedmiotowy budynek nie spełnia wszystkich wymagań obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy to przede wszystkim występowania niedostatecznej szerokości biegów i spoczników w klatce schodowej przeznaczonej do ewakuacji.

Biorąc pod uwagę obiektywne ograniczenia ingerencji w konstrukcję budynku, wysokość i planowane funkcje, które nie stanowią dużego zagrożenia pożarowego, występują obiektywne przesłanki do zastosowania rozwiązań zastępczych w stosunku obecnie obowiązujących przepisów w trybie § 2 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zmianami).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie takich rozwiązań technicznych, które umożliwiają nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku z uwagi na jego planowaną przebudowę i rozbudowę, oraz pozwolą w inny sposób, niż to określono w przepisach, spełnić wymagania  w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

# 3. WYKAZ MATERIAŁÓW WYKORZYSTANYCH W OPRACOWANIU

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku Portu Lotniczego na terenie lotniska: Przasnysz – Sierakowo, działka nr ew 205/3 z obrębu 0033 wieś Sierakowo, gm. Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. Oprac. AVIOPOLIS Piotr Wilbik 02-525 Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 6 m 8. Warszawa, grudzień 2019 r.

- Program funkcjonalno-użytkowy. Zaprojektowanie (wykonanie szczegółowego opracowania w formie dokumentacji projektowej) wraz z pełnieniem nadzorów autorskich oraz przebudowa budynku portu lotniczego na terenie lotniska: Przasnysz - Sierakowo w związku z realizacją projektu “Laboratorium Lotnictwa i Systemów Autonomicznych”. Adres: działka nr ew. 205/3 z obrębu 0033 wieś Sierakowo, gm. Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie Oprac. AVIOPOLIS Piotr Wilbik 02-525 Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 6 m 8. Warszawa, styczeń 2020 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 i z 2010 r),

- PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania,

- PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 .Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- Instrukcja ITB nr 409/2005 „Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową".

- Materiały uzyskane w czasie wizji lokalnej.

# 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek portu lotniczego jest zlokalizowany na działce nr 205/3, o powierzchni 3,8 ha, położonej w północnej części Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Działka od północy sąsiaduje z drogą dojazdową asfaltową - obwodnicy połączonej z drogą wojewódzką nr 544 Przasnysz -Ostrołęka, od południa przylega do działki lotniska (dz. nr. ew 203/26). Od wschodu i zachodu sąsiaduje z prywatnymi działkami inwestycyjnymi strefy ekonomicznej. Budynek portu lotniczego powstał ok. 1960 roku. Obiekt jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, wzniesionym w technologii tradycyjnej. Wejścia do budynku zlokalizowane są  od południa i od zachodu. Do komunikacji pionowej służy klatka schodowa położona centralnie, przylegająca do północnej elewacji budynku. Klatka schodowa nie jest wydzielona, wyposażona jest w dwubiegowe schody ze spocznikami. Na każdym piętrze nadziemnym znajdują się pomieszczenia o różnej funkcji: biurowej, gastronomicznej, technicznej, hotelowej, związane z obsługą ruchu lotniczego. Na kondygnacji -1 znajdują się pomieszczenia techniczne - kotłownia, pomieszczenie hydroforni i pomieszczenie magazynowe. Dwie kondygnacje budynku wzniesiono na planie prostokąta, przekrytego płaskim dachem. W centralnej części budynku znajduje się trzecia kondygnacja, którą wzniesiono w formie niewielkiego pawilonu o obrysie prostokąta z ściętymi, pod kątem ok 30⁰, narożnikami. Kondygnacja trzecia, podobnie jak główna bryła budynku jest przekryta płaskim dachem. Do południowej i zachodniej elewacji budynku przylega zadaszenie przekryte dachem pulpitowym. Zadaszenie wykonane jest w konstrukcji drewnianej, krytej blachą trapezową.

Po przebudowie i rozbudowie budynek będzie zapewniać niezbędną infrastrukturę w celu prawidłowego funkcjonowania portu lotniczego oraz nowo powstałego laboratorium badawczego. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi:

- zwiększenie powierzchni użytkowej (rozbudowa parteru),

- podniesienie standardu funkcjonalnego i użytkowego, oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bhp, oraz sanepid.

W ramach realizacji inwestycji w budynku  przewidziano następujące pomieszczenia:

kondygnacja -1 (piwnica)

•	pomieszczenia techniczne: przyłącze wody, kotłownia gazowa, pomieszczenie elektryczne,

•	pomieszczenia pomocnicze,

kondygnacja 1 (parter)

●	pomieszczenie sali wykładowej / konferencyjnej / sali odpraw mieszczącej ok. 40 miejsc siedzących,

●	pomieszczenie briefingu,

●	3 pomieszczeń biurowych,

●	pomieszczenie zaplecza socjalnego,

●	zespołu toalet,

●	3 pomieszczeń laboratoryjno-warsztatowych (w części dobudowanej),

kondygnacja 2 (piętro +1)

●	pomieszczenia laboratorium badawczego,

●	pomieszczenia biurowe,

kondygnacja 3 (piętro +2 - wieża)

●	pomieszczenie kontroli lotów,

●	pomieszczenie biurowe.

Klatka schodowa zostanie wydzielona pod względem pożarowym oraz wyposażona w grawitacyjną instalację oddymiającą. Istniejąca kotłownia na paliwo stałe zostanie wymieniona na kotłownię gazową z kotłem na gaz ziemny. Moc kotła gazowego nie przekracza 60 kW. Pomieszczenie kotłowni zostanie wydzielone pod względem pożarowym.  Po rozbudowie i przebudowie budynek nie zmieni grupy wysokości i pozostanie budynkiem niskim.

Podstawowe dane liczbowe:

- Powierzchnia zabudowy po rozbudowie  budynku – 443,31 m2

- Powierzchnia  użytkowa po rozbudowie  –   699,17 m2

- Liczba kondygnacji nadziemnych  – 3,

- Liczba kondygnacji podziemnych  - 	1

- Wysokość  budynku  - 10,10 m.

Planowana liczba osób mogących przebywać w budynku wynosi 71, przy czym na poszczególnych kondygnacjach przeznaczonych na pobyt ludzi może przebywać:

- parter – 48 osób,

- piętro 1 – 19 osób,

- piętro 2 – 4 osoby.

4.1 Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiono w konstrukcji ścianowej w układzie podłużnym, 2 traktowy. Ściany konstrukcyjne tworzą zewnętrzne ściany budynku (północna i południowa) oraz wewnętrzna ściana, w której przebiegają kominy wentylacji grawitacyjnej. Usztywnienie poprzeczne budynku za pomocą ścian klatki schodowej oraz ścian szczytowych budynku.

Poszczególne elementy budynku:

-	Fundamenty - ławy fundamentowe - betonowe;

-	Ściany fundamentowe – grubości 82,0 cm, cegła pełna;

-	Ściany zewnętrzne cz. nadziemnej – grubości 57,0 cm, cegła pełna

-	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne – grubości 40,0 cm (1,5 cegły), cegła pełna;

-	Ściany działowe - grubości 12,0 cm, cegła pełna;

-	Ściany działowe - grubości 10,0 cm, systemowa ścianka g-k pełnej wysokości (2x płyta g-k + profile grubości 7,5cm);

-	Kominy wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14x14 cm obmurowane cegłą pełną grubości 12,0 cm;

-	Strop nad kondygnacją -1 (piwnica) - żelbetowy grubości 25 do 30,0 cm

-	Stropy nad kondygnacjami 1 i 2 (parter i piętro) -  żelbetowy grubości 20,0 cm (warstwy na stropie: izolacja akustyczna płyta pilśniowa miękka grubości 2,0 cm; jastrych cementowy grubości 4,0 cm, warstwy wykończeniowe) - łączna grubość stropu 27,0 cm;

-	Stropy nad kondygnacją 3 (“wieża”) -  żelbetowy grubości 18,0 cm + izolacja termiczna grubości od 20,0cm, + blacha trapezowa (pokrycie dachu) - łączna grubość stropu (dachu “wieży”)  - 60 do 70,0 cm;

-	Dach nad kondygnacją 2 - stropodach wentylowany kryty żelbetowymi płytami panwiowymi; izolacja przeciwwodna- papa termozgrzewalna (wykonano remont w 2014 roku);

  - Instalacje techniczne w budynku

Po przebudowie i rozbudowie budynku będą występują następujące instalacje techniczne:

- centralnego ogrzewania - kotłownia z piecem gazowym,

- wodociągowa,

- wentylacyjna.

- kanalizacyjna,

- elektryczna,

- odgromowa,

- gazowa,

- teletechniczna i teleinformatyczna.

# 5. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU

  - Odległość budynku od innych obiektów

Lokalizacja budynku zapewnia ochronę przeciwpożarową. Od strony planowanego hangaru, który zostanie zlokalizowany w późniejszym czasie, bezpośrednio przy rozbudowanej części budynku,  została zaplanowana  ściana spełniającą wymagania oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 120.

  - Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie składuje się i nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

  - Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego określana dla pomieszczeń gospodarczych

i technicznych w piwnicy nie przekracza wartości 500 MJ/m2.

  - Kategoria zagrożenia ludzi i przewidywana liczba osób w budynku

Z uwagi na główne przeznaczenie, budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W piwnicy występują pomieszczenia o przeznaczeniu techniczno-gospodarczym zakwalifikowane do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Wyżej wymienione pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii PM są funkcjonalnie powiązane z główną funkcją budynku.

  - Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych

Budynek nie jest zagrożony wybuchem.

  - Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe.

Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. Pomieszczenia techniczne zakwalifikowane do kategorii PM są funkcjonalnie powiązane z główną funkcją budynku, w związku z tym nie muszą stanowić odrębnych stref pożarowych. Kondygnacja podziemna zakwalifikowana do kategorii PM została oddzielona od parteru, jak pomieszczenie „zamknięte”, stropem w klasie REI 60 i drzwiami w klasie EIS 30. Przy czym, dodatkowo pomieszczenie kotłowni gazowej na kondygnacji podziemnej zostało wydzielone ścianami w klasie REI 60 i zamknięte drzwiami w klasie EI 30.

  - Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagana klasa odporności pożarowej w części nadziemnej dla budynku zakwalifikowanego do grupy budynków niskich zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III to „C”.  Wymagania odpowiadające klasie „C” odporności pożarowej przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrz- na1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „C” | R 60 | R 15 | R E I 60 | E I 30 (o↔i) | E I 154) | R E 15 |

R -nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E -	szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I -	izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

- Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

- Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o wymiarach min. 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem.

- Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

- Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30, ścian oddzielających mieszkania od dróg ewakuacyjnych i od siebie EI30 .

- Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Z uwagi na technologię wykonania, budynek spełnia wymagania klasy odporności pożarowej „C”.

Uwaga:

Klasy odporności ogniowej wybranych elementów budynku przedstawiono w części graficznej opracowania.

  - Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.

Instalacje użytkowe w budynku zostaną zabezpieczone pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacje techniczne prowadzone przez ściany kotłowni, ściany klatki schodowej oraz strop nad piwnicą będą wyposażone w przejścia instalacyjne o klasie odporności ogniowej EI 60.

Zabezpieczenie instalacji gazowej

Przed wejściem przewodu gazowego do budynku będzie zastosowany główny kurek gazowy umożliwiający dopływu gazu do kotłowni.  Główny kurek gazowy zostanie umieszczony w odpowiednio oznakowanej i wentylowanej szafce. W kotłowni zostanie zastosowany system detekcji gazu zapewniający automatyczne odcięcie dopływu gazu w przypadku jego wykrycia.

  - Warunki ewakuacji

Do ewakuacji ludzi z budynku zostały przewidziane poziome i pionowe drogi ewakuacyjne. Poziome drogi ewakuacyjne stanowią korytarze prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku lub do klatki schodowej. Na poziome parteru przewidziano 4 wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku. Na poziomie piwnicy, oprócz wyjścia ewakuacyjnego do klatki schodowej, przewidziano dodatkowe wyjście ewakuacyjne prowadzące n zewnątrz budynku. W ramach przebudowy pionowa droga ewakuacyjna (klatka schodowa) będzie obudowana ścianami w klasie REI 60 i zamknięta drzwiami w klasie EIS 30.  Klatka schodowa łączy wszystkie kondygnacje. Szerokość biegów klatki schodowej jest zróżnicowana na poszczególnych poziomach i w najgorszym przypadku wynosi 104 cm, przy wymaganej minimalnej szerokości wynoszącej 120 cm. Szerokość spoczników na poszczególnych kondygnacjach wynosi nie mniej niż 101 cm, przy wymaganej, minimalnej szerokości 150 m.  Wyjście końcowe z klatki schodowej na zewnątrz budynku prowadzi przez drzwi o szerokości 140 cm, przy czym szerokość skrzydła czynnego drzwi wynosi 90 cm. Dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego i przejścia nie zostały przekroczone.

Schody prowadzące do piwnicy

Szerokość schodów wewnętrznych prowadzących do piwnicy jest nie mniejsza niż 90 cm. Przed schodami, na poziomie parteru, w klatce schodowej została zaplanowana ruchoma barierka zapobiegająca przed omyłkowym zejściem do piwnicy.

  - Urządzenia przeciwpożarowe

Aktualnie w budynku nie ma urządzeń przeciwpożarowych. W ramach planowanej przebudowy i rozbudowy budynku zostaną wykonane następujące urządzenia i instalacje przeciwpożarowe:

  - Grawitacyjna instalacja oddymiająca

Do oddymiania klatki schodowej przyjęto wentylację grawitacyjną. Klapa dymowa o powierzchni czynnej nie mniejszej niż  5 % największego rzutu poziomego klatki schodowej  będzie  zamontowana w dachu nad schodami. Otwarcie klapy dymowej będzie następowało automatycznie w przypadku wykrycia dymu wewnątrz klatki schodowej przez czujki dymu umieszczone pod stropem parteru i stropem 2 pietra. Do ręcznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej przewidziano przyciski umieszczone na parterze i 2 piętrze  klatki schodowej.  Do zasilania i sterowania klapy dymowej przewiduje się centralę sterującą zmontowaną pod stropem klatki schodowej. Napływ powietrza do klatki schodowej w czasie oddymiania będzie zapewniony przez automatyczne otwarcie okna na poziomie parteru. Powierzchnia geometryczna wyżej wymienionego okna wynosi nie mniej niż 130% powierzchni geometrycznej klapy dymowej.

  - Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne

Budynek zostanie wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskimi Normami. Natężenie światła w klatce schodowej będzie wynosić niemniej niż 5 luksów.

  - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

W budynku zostanie wykonany i odpowiednio oznakowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie umożliwiać odłączenie od zasilania wszystkie obwody w budynku, oprócz obwodów zasilających urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Przycisk sterujący zostanie odpowiednio oznakowany i umieszczony przy wyjściu głównym z budynku.

  - Wyposażenie w gaśnice.

Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe ( o minimalnej masie jednostki 2 kg )  do gaszenia pożarów grup ABC.

Gaśnice zostaną  rozmieszczone przy uwzględnieniu następujących warunków:

-  nie przekraczania powierzchni 100 m2 na jedną jednostkę,

-  długość dojścia do sprzętu nie może przekraczać 30m,

-  do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości 1m,

-  oznakowanie sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami.

  - Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 l/s stanowi sieć wodociągowa z istniejącego hydrantu DN80 zlokalizowanego w odległości mniejszej niż 75 m od budynku. Lokalizacja hydrantu została przedstawione na planie sytuacyjnym.

  - Drogi pożarowe

Z uwagi na przeznaczenie i wysokość, droga pożarowa do budynku nie jest wymagana. W razie potrzeby na wypadek pożaru, droga dojazdowa do budynku może być wykorzystana jako droga pożarowa.

  - Elementy wystroju i wyposażenia wnętrz

Zastosowane elementy wystroju i wyposażenia na drogach ewakuacyjnych będą wykonane, co najmniej z materiałów trudnozapalnych. Sufity podwieszone będą z materiałów niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

# 6. WYKAZ NIEZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Biorąc pod uwagę wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (WT) [3.3], a także planowaną rozbudowę i nadbudowę, stwierdza się, że  w budynku po przebudowie i rozbudowie będą występować następujące niezgodności z wyżej wymienionymi przepisami:

- niedostateczna szerokość użytkowa biegów schodów: wynosząca 104 cm, przy wymaganej szerokości 120 cm, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w §68.1 WT [3.3],

- niedostateczna szerokość użytkowa spoczników schodów: wynosząca 101 cm, przy wymaganej szerokości 150 cm, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w §68.1 WT [3.3],

- WYKAZ NIEZGODNOŚCI WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH

Z uwagi na obiektywne ograniczenia możliwej ingerencji w konstrukcję obiektu, oraz uwarunkowania architektoniczne, nie wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi [3.3] mogą być usunięte. Są to następujące niezgodności:

- niedostateczna szerokość użytkowa biegów schodów: wynosząca 104 cm, przy wymaganej szerokości 120 cm,

- niedostateczna szerokość użytkowa spoczników schodów: wynosząca 101 cm, przy wymaganej szerokości 150 cm.

- PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE I UZASADNIENIE ICH ZASTOSOWANIA

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań zastępczych dla występujących niezgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, trudnych lub nawet niemożliwych do usunięcia ze względu na uwarunkowania architektoniczne wynikające z konieczności naruszenia jego konstrukcji oraz poniesienia wysokich kosztów, nieadekwatnych do uzyskanych efektów. Zastosowanie rozwiązań zastępczych umożliwi uzyskanie obiektywnie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym budynku. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki autorzy opracowania proponują przyjęcie i uznanie następujących rozwiązań zastępczych:

- wydzielenie pod względem pożarowym klatki schodowej ścianami w klasie odporności ogniowej  REI 60 i zamknięcie jej drzwiami w klasie odporności ogniowej EIS 30,

- wykonanie w klatce schodowej grawitacyjnej instalacji oddymiającej z wykorzystaniem okna oddymiającego o powierzchni czynnej stanowiącej 5% rzutu tej klatki, umieszczonego w jej najwyższej części, otwieranego  automatycznie po wykryciu dymu przez czujki pożarowe i ręcznie odpowiednimi przyciskami sterującymi, zlokalizowanymi na poziomie parteru i 2 piętra,

- zastosowanie w klatce schodowej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu  5 lx  w osi drogi ewakuacyjnej.

Uzasadnienie zastosowania rozwiązań zastępczych

Budynek portu lotniczego na terenie lotniska Przasnysz-Sierakowo został wybudowany w 1960 r. według ówczesnych standardów technicznych, które znacznie odbiegają od wymagań określonych w obecnie obowiązujących przepisach [3.3]. Głównym zamierzeniem niniejszego  opracowania było znalezienie i przedstawienie takich rozwiązań technicznych (zastępczych), które pozwolą Inwestorowi na pozostawienie, niemożliwych do usunięcia niezgodności z obowiązującymi przepisami przy jednoczesnym uzyskaniu w budynku obiektywnie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.   Podstawowym działaniem w tym kierunku jest ochrona klatki schodowej przed zadymieniem i gorącymi  gazami wydzielającymi się w czasie pożaru. Biorąc pod uwagę liczbę i rodzaj niezgodności z wymaganiami przepisów [3.3] oraz niewielką liczbie osób przebywających na poziomie 1 i 2 piętra (łącznie 23 osoby) przyjęto, że wystarczającymi rozwiązaniami zastępczymi dla niezgodnej z przepisami techniczno-budowlanymi: szerokości biegów i spoczników klatki schodowej, są rozwiązania wymienione w pkt 8 niniejszego opracowania.

- PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Biorąc pod uwagę zastosowanie rozwiązań zastępczych wymienionych w pkt. 8 niniejszego opracowania, w związku z pozostawionymi  niezgodnościami wymienionymi w pkt. 6, uznaje się, że w pełni zostanie osiągnięty wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego w planowanym do przebudowy i rozbudowy budynku portu lotniczego na terenie lotniska Przasnysz-Sierakowo, dz. nr ew. 203/5, obręb: 0033 wieś Sierakowo, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.