Zatwierdzam:

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Dla

(Budynków Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa)

BUDYNKÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ,

w Warszawie, u zbiegu ul. Nowowiejska 24 i al. Niepodległości 222

Uzgodnił:					      opracował:

Spis treści

1.	Cel i zakres opracowania	5

2.	Podstawa formalno-prawna opracowania	6

3.	Postanowienia ogólne i definicje podstawowych pojęć z zakresu ochrony przeciwpożarowej	7

4.	Charakterystyka ogólna obiektu	9

4.1. (Budynek Aerodynamiki Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) Gmach Aerodynamiki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej……………………………………………………………………………….......9

4.2. (Budynek Lotniczy Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) Gmach Lotniczy Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej	10

4.3.  (Budynek Nowy Lotniczy Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) Gmach Nowy Lotniczy Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PolitechnikiWarszawskiej………………………............................................................11

5.    Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektów oraz warunków technicznych.	12

5.1.  Grupa wysokości	12

5.2.  Odległość od obiektów sąsiadujących	12

5.3.  Gęstość obciążenia ogniowego	12

5.4.  Zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach	12

5.5.  Kategoria zagrożenia ludzi (ZL)	13

5.6.  Liczba osób w obiekcie	13

5.7.  Strefy pożarowe	14

5.8.  Klasa odporności pożarowej obiektów	14

5.9.  Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych kompleksu gmachów (budynków) użytkowanych przez (Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) Wydział MEiL	14

5.10.Warunki ewakuacji	15

5.11.Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych	18

5.11.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami	18

5.11.2. Podręczny sprzęt gaśniczy	19

5.11.3. System Sygnalizacji Pożaru	20

5.11.4. System Oddymiania Klatek Schodowych	20

5.11.5. Oświetlenie Awaryjne Ewakuacyjne	20

5.11.6. Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu	21

5.12.Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów	21

5.13.Droga pożarowa	21

6.	Charakterystyka zagrożenia pożarowego	22

6.1. Potencjalne przyczyny powstawania pożaru w obiekcie	22

6.2	. Potencjalne przyczyny rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie	23

6.3. Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego podczas pożaru wynika z następujących zjawisk i warunków	23

6.4	. Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru	24

7.	Zasady doboru, rozmieszczenia, obsługi i użycia gaśnic oraz obsługi i użycia hydrantów wewnętrznych	25

8	Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej	32

9	Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w (Budynkach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) obiektach Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa urządzeń przeciwpożarowych	36

10	Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń.	37

11	Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania	50

11.1. Organizacja ewakuacji w (Budynkach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) obiektach Wydziału MEiL	50

11.2. Sposób ogłaszania alarmu – sygnały alarmowe	51

11.3. Miejsce zbiórki do ewakuacji	52

11.4. Zasady ewakuacji ludzi	52

11.5. Zasady ewakuacji mienia	53

11.6. Zadania osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów, ewakuacji pracowników i studentów……………………………………………………...……………54

11.7. Przygotowanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków        ewakuacji	57

11.8.Znaki bezpieczeństwa pożarnicze i ewakuacyjne	58

12	Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią niniejszej instrukcji	61

13	Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	63

14     Załączniki…………………………………………………………………………………………...67

# Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla (Budynków Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) Gmachu Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki u zbiegu ul. Nowowiejska 24 i al. Niepodległości 222 w Warszawie. Instrukcja została opracowana na podstawie § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719),

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1372.) definiuje ochronę przeciwpożarową jako kompleks zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Zgodnie z art.4 ust.1 powyższej ustawy właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu zobowiązany jest:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

- wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

- zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa powyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.                   W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Osoby te powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa.

Podstawowym celem opracowania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest zapewnienie najbardziej optymalnych warunków ochrony przeciwpożarowej poprzez zawarcie w niej niezbędnych informacji takich jak:

- Określenie panujących warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

- Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

- Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

- Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

- Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

- Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

- Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

- Plany obiektu, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

# Podstawa formalno-prawna opracowania

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.       z 2020r. poz. 961)

- Ustawa z dnia 26 lipca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. 2020 poz. 1320)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.           z 2009r. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

# Postanowienia ogólne i definicje podstawowych pojęć z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pożarowego obiektu jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji oraz zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń a także zachowanie ładu, porządku i czystości.

Zgodnie z § 6 ust 7 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Po zagospodarowaniu przestrzeni – wprowadzeniu aranżacji, wynajęciu powierzchni dla Najemców Instrukcję należy zaktualizować o niezbędne dane.

Fakt dokonania aktualizacji instrukcji należy odnotować w KARCIE AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO stanowiącej załącznik nr 10 niniejszej instrukcji. Każdą zmianę niezwiązaną z aktualizacją okresową, o której mowa powyżej, wprowadzaną do treści niniejszej instrukcji należy udokumentować w KARCIE AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO stanowiącej załącznik nr 10 w niniejszej instrukcji. Zmiany w treści niniejszej instrukcji może dokonać osoba posiadająca upoważnienie użytkownika obiektu oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Na podstawie § 6 ust. 2 i 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719) Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej zobowiązani są do przekazania warunków ochrony przeciwpożarowej oraz planów przedmiotowych obiektów/stref do właściwego miejscowo komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych. Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, w uzasadnionych przypadkach.

Definicje podstawowych pojęć z zakresu ochrony przeciwpożarowej

- Ochrona przeciwpożarowa - to realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

- Pożar - to niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszącym straty materialne.

- Miejscowe zagrożenie – rozumie się przez to inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowiącą zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.

- Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia – to zapewnienie nieruchomościom koniecznych warunków ochrony technicznej oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalno – prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

- Działania ratownicze – to każda czynność podjęta w celu ratowania życia, zdrowia i mienia a także likwidację źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

- Bezpieczeństwo pożarowe - to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeń oraz prowadzenia działań zapobiegawczych.

- Warunki ewakuacji – to zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno - organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

- Strefa pożarowa – to przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego (ściany, stropy i drzwi 
o określonych klasach odporności ogniowej: nośności, szczelności i izolacyjności) bądź pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż określone przepisami budowlanymi dopuszczalne odległości od innych budynków.

Budynki oraz ich części, stanowiące odrębne strefy pożarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:

- Mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi (ZL),

- produkcyjne i magazynowe, określane jako PM,

- inwentarskie (służące hodowli inwentarza - IN).

- Kategoria zagrożenia ludzi - to kwalifikacja budynku lub jego części stanowiących odrębną strefę pożarową, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania:

ZL I – zawierają pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a  nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.

ZL II -  przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak : szpitale, żłobki, domy dla osób starszych.

ZL III – użyteczności publicznej w tym : szkoły, budynki biurowe i socjalne, budynki opieki społecznej, banki itp.: nie zakwalifikowane do ZL I.

ZL IV – budynki mieszkalne,

ZL V - zamieszkania zbiorowego w tym : hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, domy dziecka i rencistów itp.

- Zagrożenie wybuchem – to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin                  z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, luk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

- Ciecz palna – to ciecz o temperaturze zapłonu do 100˚C.

- Strefa zagrożenia wybuchem - to przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości.

- Urządzenia przeciwpożarowe - to urządzenia stałe lub półstałe uruchamiane ręcznie lub samoczynnie służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub, przy których są zainstalowane. W szczególności są to stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące 
w skład systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w kanałach wentylacyjnych, urządzenia oddymiające oraz drzwi   i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje             i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

# Charakterystyka ogólna obiektu

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) stanowi zespół trzech połączonych ze sobą budynków: Aerodynamiki, Lotniczy oraz Nowy Lotniczy. Wspólną cechą zewnętrzną tego zespołu budynków jest szara kolorystyka elewacji uzyskana przez zastosowanie elewacyjnej cegły cementowej.

  - Gmach Aerodynamiki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

(Budynek Aerodynamiki Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa)

Gmach (Budynek) Aerodynamiki i Łącznika jest wysunięty najdalej na południe. Od strony północnej budynek przylega do budynku Lotniczego. Budynki Aerodynamiki i Lotniczy są połączone komunikacyjnie Łącznikiem na poziomie piwnicy, parteru i I piętra (poziomu), przy czym dostęp do wszystkich pomieszczeń w obu gmachach na poziomach piwnicy i parteru nie jest możliwy.

(Ps. Słowa: piętro/a, kondygnacja/e itp. zastąpić słowem poziom/my, gmach/y słowem budynek/i)

Gmach (Budynek) Aerodynamiki i Łącznika jest budynkiem użyteczności publicznej, pełniącym funkcje dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe, warsztatowe i magazynowe.

W budynku Aerodynamiki można wyodrębnić następujące części: czterokondygnacyjna (czteropoziomowa) część biurowo-dydaktyczna, dawne Muzeum PW, dwukondygnacyjna (dwupoziomowa) hala laboratoryjna i dwukondygnacyjny (dwupoziomowy) Łącznik, całość budynków jest podpiwniczona. Łącznik jest niższy w stosunku do gmachów (budynków) Aerodynamiki i Lotniczego. Dach Łącznika jest palny; nad dachem Łącznika znajdują się okna pomieszczeń na l i II p.(poziomie) gmachu (budynku) Lotniczego. Główne wejście K1 (załącznik nr 13) do budynku Aerodynamiki usytuowane jest na terenie Politechniki. Z wejścia tego dostępna jest trójbiegowa klatka schodowa łącząca wszystkie kondygnacje (poziomy). Niezależne wejście ma klub studencki BOOM (załącznik nr 14) nie posiadający połączenia komunikacyjnego z pozostałą częścią budynku.

W szczycie gmachu (budynku) usytuowana jest (była) niezależna część użytkowana pierwotnie jako mieszkalna, następnie przeznaczona dla Muzeum Politechniki Warszawskiej. Obecnie w/w części mieści się administracja ITLiMS. Część ta posiada odrębną klatkę schodową K1A (załącznik nr 15).

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy:	6 800 m²;

- powierzchnia wewnętrzna: 	3 260 m²

- długość budynku: 	ok. 65 / 24 m;

- szerokość: 		ok. 28 / 16 m;

- wysokość całkowita: 	ok. 15 / 8 m.

# Gmach Lotniczy Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (Budynek Lotniczy Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na

Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa)

Gmach (Budynek) Lotniczy jest podpiwniczony, ma cztery kondygnacje (poziomy) nadziemne, styka się prostopadle, w części południowo – wschodniej, z Łącznikiem Gmachu (Budynku) Aerodynamiki, który ma dwie(a) kondygnacje (poziomy) nadziemne, z palnym dachem - w ścianie Gmachu (Budynku) Lotniczego, nad dachem niższego łącznika, na II i III piętrze (poziomie) istnieją okna.

Budynki: Lotniczy i Lotniczy Nowy posiadają połączenia komunikacyjne, korytarzami  na piętrach (poziomach) 1, 2 i 3 (są oddzielone pożarowo na całej wysokości).

Budynek Lotniczy posiada dwie klatki schodowe K2A (załącznik nr 16) i K3 (załącznik nr 17); przejście między klatkami jest możliwe na III piętrze (poziomie) klatką K2A i w podziemiu, na pozostałych kondygnacjach (poziomach) nadziemnych przejście nie jest możliwe. Klatki w budynku posiadają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz.

Część pomieszczeń laboratoryjnych, biurowych oraz sal wykładowych, na parterze (poziomie 0), I i II użytkuje Wydział Inżynierii Produkcji.

W Gmachu (Budynku) Lotniczym, na poziomie parteru (0) znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne: w środku długości budynku, od strony wschodniej klatką K3 oraz w południowym szczycie klatką K2A, na teren wewnętrzny PW.

Korytarze na poziomie 1, 2 i 3 umożliwiają przejście do przyległego Gmachu (Budynku) Nowego Lotniczego oraz Łącznika Aerodynamiki na I piętrze (poziomie). Przejście do klatki schodowej w południowym szczycie budynku K2A, jest możliwe na (poziomie -1 i III - drzwi ewakuacyjne obok pok. 306) III. piętrze i w podziemiu.

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia wewnętrzna: 	ok 900 m²;

- długość budynku: 	ok 58 m;

- szerokość: 		ok 16 m;

- wysokość całkowita: 	ok 16 m.

# Gmach Nowy Lotniczy Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (Budynek Nowy Lotniczy Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa)

Budynek Lotniczy Nowy w części o czterech kondygnacjach (poziomach) nadziemnych ma kształt litery L. Część parterowa (tzw. hangar) przylega do obu skrzydeł budynku. Obie części są powiązane funkcjonalnie (komunikacja wewnętrzna). Całość budynku jest podpiwniczona.

Gmach (Budynek) Nowy Lotniczy jest budynkiem użyteczności publicznej, pełniącym funkcje dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe, warsztatowe i magazynowe.

Część pomieszczeń laboratoryjnych, biurowych oraz sal wykładowych, na parterze, I i II  (na poziomie 0, I i II) użytkuje Wydział Inżynierii Produkcji.

Wejścia do budynku znajdują się: w szczycie północnym - prowadzi do hallu z obudowaną 
i oddymianą, trzy biegową klatką schodową K1 (K5 - załącznik nr 18) otaczającą dźwig osobowy (hydrauliczny) oraz dwa wejścia w szczycie południowym budynku, od strony Al. Niepodległości (K2A) i terenu wewnętrznego PW (K3), skomunikowane z obudowaną i oddymiana klatką schodową K2 (S5 załącznik nr 19). Korytarze na piętrach (poziomach) 1, 2 i 3 umożliwiają przejście do przyległego budynku Lotniczego.

Ogółem, w budynku znajduje się w poziomie parteru 8 wyjść na przyległy teren. Ponadto, istnieją zewnętrzne schody z piwnicy ( poziomu -1) od strony południowej (S6 załącznik nr 20) oraz schody z fosy podokiennej od strony północnej (S8 załącznik nr 21).

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia wewnętrzna: 	ok 1000 m²;

- powierzchnia hangaru             ok 600 m²;

- długość budynku: 	ok 59/41 m;

- szerokość: 		ok 33/14 m;

- wysokość całkowita: 	ok 17 m;

- wysokość do powierzchni dachu nad hangarem ok 8 m.

## Instalacje użytkowe w budynkach

W kompleksie budynków występują następujące instalacje i urządzenia techniczne:

- instalacja c.o., zasilana z sieci miejskiej;

- instalacja wodociągowo- kanalizacyjna;

- instalacja elektryczna;

- instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego;

- instalacja odgromowa (ochrona podstawowa);

- instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji – lokalnie;

- instalacja hydrantowa wewnętrzna, 25 i 52;

- instalacje oddymiające klatek schodowych (K1 i K2, K2A, K3, tzw. „mała klatka” z windą towarową S5, K5);

- instalacja teletechniczna i komputerowa;

- instalacja kontroli dostępu – lokalnie;

- System Sygnalizacji Pożaru (SSP).

# Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia
i sposobu użytkowania obiektów oraz warunków technicznych.

# Grupa wysokości

Gmach (Budynek) Aerodynamiki, Lotniczy oraz Nowy Lotniczy zostały zakwalifikowane do grupy budynków średniowysokich (SW).

# Odległość od obiektów sąsiadujących

Budynek Aerodynamiki jest wysunięty najdalej na południe; od strony północnej budynek przylega do budynku Lotniczego.

Gmach (Budynek) Lotniczy usytuowany jest wzdłuż al. Niepodległości na przedłużeniu Gmachu (Budynku) Nowego Lotniczego i oddzielony od jezdni pasem trawnika z drzewami i chodnikiem.

Skrzydło północne Gmachu (Budynku) Nowego Lotniczego jest prostopadłe do Al. Niepodległości. Od strony północnej Gmach (Budynek) Nowy Lotniczy sąsiaduje z budynkiem Wydziału Chemii – odległość > 20 m, od strony wschodniej z budynkiem Wydziału Elektrycznego – odległość ok. 5 m.

# Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego jest to energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów starych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych.

Przyjmuje się, że gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy wartości 500 MJ/m2. 
W pomieszczeniach edukacyjnych, biurowych występują typowe, dla przeznaczenia i funkcji budynku, materiały palne, takie jak elementy stałego wyposażenia pomieszczeń (krzesła, fotele biurka, szafy, szafki, regały, kanapy itp.) i wykończenia wnętrz, a także urządzenia biurowe, artykuły biurowe, tworzywa sztuczne, elementy dekoracyjne.

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych i technicznych zlokalizowanych w podziemiu budynku, w zależności od ilości i rodzaju używanych 
i składowanych materiałów palnych, wynosi do 1 000 MJ/m2.

W laboratoriach stosowane są różne substancje w ilościach odczynnikowych. W hangarze możliwe jest przechowywanie pewnej ilości tworzyw sztucznych, żywic i ich składników, wykorzystywanych w pracach konstrukcyjnych i prototypowych.

# Zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach

W budynkach nie występują pomieszczenia kwalifikowane jako zagrożone wybuchem. Nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo  w ilości mogącej powodować wystąpienia zagrożenia wybuchem. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia procesów            z użyciem materiałów mogących stworzyć mieszaniny wybuchowe należy każdorazowo wykonać ocenę zagrożenia wybuchem z określeniem ewentualnych stref wewnętrznych zagrożenia wybuchem lub wykluczyć zagrożenie.

# Kategoria zagrożenia ludzi (ZL)

Przedmiotowe budynki użyteczności publicznej z uwagi na ich główną funkcję dydaktyczną,         z salami wykładowymi i audytoriami  przeznaczonymi  do przebywania powyżej  50 osób (w tym przypadku tylko osób będących stałymi użytkownikami) kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Części budynków przeznaczone są na cele administracyjno - biurowe również zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

# Liczba osób w obiekcie

Gmach (Budynek) Aerodynamiki

Przewidywana liczba osób - użytkowników stałych, pracowników administracyjno-biurowych oraz studentów, może wynosić do 380 osób.

Szacunkowa  ilość osób przebywających w budynku na poszczególnych kondygnacjach:

podziemie:                ok.    30 osób;

parter                        ok.     50 osób;

I   piętro:                   ok.   100 osób;

II  piętro:                   ok.   100 osób;

III piętro:                   ok.   100 osób;

poddasze nieużytkowe.

Gmach (Budynek) Lotniczy

W budynku może przebywać do 350 osób ( pracowników i studentów ), przy maksymalnym wykorzystaniu pomieszczeń.

Szacunkowa  ilość osób przebywających w budynku na poszczególnych kondygnacjach, przedstawia się następująco:

podziemie:                ok.     50 osób,

parter                        ok.     50 osób,

I   piętro:                    ok.   100 osób,

II  piętro:                    ok.     70 osób,

III piętro:                    ok.     80 osób,

poddasze nieużytkowe.

Gmach (Budynek)  Nowy Lotniczy

W budynku może przebywać do 470 osób ( pracowników i studentów ), przy maksymalnym wykorzystaniu pomieszczeń.

Szacunkowa  ilość osób przebywających w budynku na poszczególnych kondygnacjach, przedstawia się następująco:

podziemie:               ok.    50 osób,

parter + hangar        ok.   120 osób,

I   piętro:                   ok.   100 osób,

II  piętro:                   ok.   100 osób,

III piętro:                   ok.   100 osób,

poddasze nieużytkowe.

# Strefy pożarowe

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku wielokondygnacyjnego, średniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, wynosi 5 000 m².

Gmach (Budynek)  Aerodynamiki

Główne strefy pożarowe w Gmachu (Budynku) Aerodynamiki i Łączniku to:

- część zajmowana przez Muzeum Politechniki (obecnie administracja ITLiMS);

- hala laboratoryjna aerodynamiki (wszystkie poziomy razem z wydzielonymi w hali

pomieszczeniami o charakterze biurowym, funkcjonalnie związanymi, na poziomach parteru 
i I piętra oraz z laboratorium wysokich prędkości, część piwnicy i parteru w łączniku;

- pomieszczenia warsztatów;

- pomieszczenia magazynowe, i techniczne;

- część zajmowana przez Klub BOOM;

- kondygnacje budynku, lub ich część z kondygnacjami Łącznika.

Gmach (Budynek)  Lotniczy

Gmach (Budynek) Lotniczy podzielony jest na dwie główne strefy pożarowe, obejmujące część powierzchni Łącznika:

- podziemie, o powierzchni ok. 1100 m² ( w tym ok. 200 m² Łącznika);

- część nadziemna  o powierzchni ok. 4300 m² ( w tym ok. 700 m² Łącznika).

Gmach (Budynek) Nowy Lotniczy

Gmach (Budynek) Nowy Lotniczy podzielony jest na dwie główne strefy pożarowe:

- podziemie, o powierzchni ok. 1600 m²;

- część nadziemna z hangarem, o powierzchni ok.4600 m².

# Klasa odporności pożarowej obiektów

Wymaganą klasa odporności pożarowej dla budynku, ze względu na przeznaczenie, gęstość obciążenia ogniowego oraz wysokość jest klasa „B”.

# Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych (Budynków Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) kompleksu gmachów użytkowanych przez Wydział MEiL

Dla klasy B poszczególne elementy budynku spełniają następujące wymagania 
w zakresie klasy odporności ogniowej:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop1) | Ściana zewnętrzna1), 2) | Ściana wewnętrzna1) | Przekrycie dachu3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „B“ | R 120 | R 30 | REI 60 | EI 60 | EI 304) | RE 30 |

Oznaczenia w tabeli:

R – nośność ogniowa (w minutach),

E – szczelność ogniowa (w minutach),

I – izolacyjność ogniowa (w minutach),

1) – Jeżeli przegroda jest częścią konstrukcji głównej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) – Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) – Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików. lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem §218 a)b)), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni;

4) – Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu – EI 30

5) – Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

# Warunki ewakuacji

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi „drogami ewakuacyjnymi”.

Do ewakuacji ludzi i mienia w budynkach służą poziome i pionowe drogi ewakuacyjne.

#### Charakterystyka klatek schodowych

Minimalna szerokość użytkowa biegu klatek schodowych wynosi 1,2 m, szerokość spoczników     1,5 m. Maksymalna wysokość stopni 0,175 m.

Gmach (Budynek) Aerodynamiki

Do celów ewakuacji z Gmachu (Budynku) Aerodynamiki i Łącznika służą 2 klatki schodowe K1 i K2 (załącznik nr 22). Klatki są obudowane, zamknięte drzwiami p.poż. EI 30 i wyposażone w urządzenia do usuwania dymu. Klatka K1 posiada bezpośrednie wyjście na zewnątrz, natomiast klatka K2 przez obudowany korytarz. Klatka K1A obsługuje Muzeum PW (obecnie administracja ITLiMS). Ponadto, w Gmachu (budynku) zlokalizowane są schody S1 (załącznik nr 23) - S3 służące do ewakuacji oraz liczne schody w części laboratoryjnej i technicznej, w przejściach przy różnicy poziomów i wejść na antresole. Schody S3 są zabiegowe – stanowią drogę ewakuacyjną z zaplecza socjalnego, szerokości schodów są mniejsze od wymaganych.

Gmach (Budynek) Lotniczy

Do celów ewakuacji z Gmachu (Budynku) Lotniczego służy klatka schodowa K1 (K3) i K2 (K2A). Klatki są obudowane, zamknięte drzwiami p.poż. EI 30 i wyposażone w urządzenie do usuwania dymu. Klatka K1 (K3) posiada bezpośrednie wyjście na zewnątrz przez hol pełniący funkcję portierni. Klatka K2 (K2A) zlokalizowana jest w południowym szczycie budynku i służy do ewakuacji z tej części budynku oraz z 3 piętra i podziemia Gmachu (Budynku) Lotniczego.

Schody S1 (K4- załącznik nr 24) nie są obudowane i nie są oddymiane – nie są schodami ewakuacyjnymi, pełnią funkcję komunikacji wewnętrznej.

Gmach (Budynek) Nowy Lotniczy

Do celów ewakuacji z Gmachu (Budynku) Nowego Lotniczego służą 2 klatki schodowe K1 (K5) i K2 (S5).Klatki są obudowane, zamknięte drzwiami p.poż. EI 30 i wyposażone w urządzenia do usuwania dymu. Klatka K1(K5) posiada bezpośrednie wyjście na zewnątrz, natomiast klatka K2 (S5) przez obudowany hol spełniający dodatkową funkcję dla ochrony budynku (portiernia).

Ponadto, w Gmachu (Budynku) zlokalizowanych jest 6 schodów:

S1(S8), S2 (S6)	– wyjścia z pomieszczeń podziemia na zewnątrz,

S3 (S7- załącznik nr 25)  – wejście na antresolę, w hangarze (schody stalowe),

S7 (K4-załącznik nr 24)   – przejście między Gmachem Nowym Lotniczym a Gmachem Lotniczym,

S4(S9) drzwi nr 319, III poziom                  – wejścia na poddasze nieużytkowe

S5(S10) drzwi nr 332, III poziom               – wejścia na poddasze nieużytkowe.

Wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń w budynkach

Szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń powinna mieć co najmniej 0,9 m w świetle, w tym

z pomieszczeń przeznaczonych na jednoczesny pobyt  powyżej 50 osób należy zapewnić dwa wyjścia ewakuacyjne (w odstępie min. 5m) , o kierunku otwierania na zewnątrz.

Wymaganą szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń i budynku określa się  przelicznikiem -  0,6 m szerokości drzwi na 100 osób,  lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy, 
a w przypadku ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.

Gmach (Budynek) Aerodynamiki

Brak jest dwóch wyjść ewakuacyjnych z części sal wykładowych, w których może przebywać powyżej 50 osób.

Gmach (Budynek) Lotniczy

Brak jest dwóch wyjść ewakuacyjnych z części sal wykładowych, kreślarni, w których może przebywać powyżej 50 osób.

Gmach (Budynek) Nowy Lotniczy

Brak jest dwóch wyjść ewakuacyjnych z części sal wykładowych, w których może przebywać powyżej 50 osób.

Przejścia / dojścia ewakuacyjne w  budynkach

Długość przejść w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek, do drzwi prowadzących na korytarz ewakuacyjny, w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL  oraz w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, nie może przekraczać 40 m. Natomiast w  strefach pożarowych PM  -75 m, gdy obciążenie ogniowe przekracza 500 MJ/m2, 
i budynek ma więcej niż jedną kondygnację nadziemną, przy obciążeniu ogniowym mniejszym niż 500  MJ/m2, w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego – 100 m.

Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie może być mniejsza niż 0,9 m, 
a w przypadku przejścia  do ewakuacji 3 osób, nie mniej niż 0,8 m.

Dopuszcza się również ewakuację przez nie więcej niż trzy pomieszczenia, bez konieczności wykonania klasowych ścian działowych między tymi pomieszczeniami.

Długość dojść ewakuacyjnych, od wyjścia z pomieszczenia na korytarz, do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku , przy  1 kierunku ewakuacji w strefie pożarowej ZL III i PM 
(o obciążeniu ogniowym ≥  500 MJ/m2, wynosi   30 m (w tym 20 m w poziomie) oraz 60 m dla krótszego dojścia , przy  2 kierunkach ewakuacji - drugie dojście można zwiększyć o 100%, tj. do 90 m.  Przy obciążeniu ogniowym ≤  500 MJ/m2, wynosi analogicznie, 60 m, przy jednym dojściu, 
i 100 m przy, dwóch dojściach.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) min. 1,4 m, lub 1,2 m przy ewakuacji do 20 osób. Wysokość dróg ewakuacyjnych 2,2 m; wysokość drzwi lub lokalnego obniżenia  (na odcinku 1,5 m ), min. 2m.

Na drodze ewakuacyjnej nie stosuje się drzwi obrotowych i podnoszonych,  a także rozsuwanych jeżeli służą wyłącznie do celów ewakuacji.

Jeżeli  na drodze ewakuacyjnej występuje różnica  wysokości mniejsza niż trzy stopnie, to musi być wyraźnie oznakowana.

Przyjmuje się zasadę, że drzwi na drodze ewakuacji i na zewnątrz budynku powinny otwierać się na zewnątrz, również dla zasadniczego skrzydła drzwi dwuskrzydłowych, zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń, na korytarzach ewakuacyjnych, drzwi wyjściowe  
z klatek schodowych objęte kontrolą dostępu, w przypadku zaistnienia pożaru, powinny mieć możliwość  otwarcia z systemu SSP ( alarm II stopnia) i ręcznego od wewnątrz ( klamką, ręcznym przyciskiem zwalniającym blokadę drzwi, kluczem umieszczonym w oznakowanej  kasetce 
w bezpośrednim pobliżu drzwi).

Gmach (Budynek) Aerodynamiki

Długości przejść w pomieszczeniach Gmachu (budynku) spełniają ww. wymagania przepisów. Użytkownicy poszczególnych pomieszczeń powinni na bieżąco zapewniać ww. wymagania dla przejść w pomieszczeniach. Korytarze ewakuacyjne Gmachu (Budynku) Aerodynamiki i Łącznika umożliwiają ewakuację do dwóch klatek schodowych (K1 i K2) oraz do sąsiednich stref pożarowych, w tym do Gmachu Lotniczego.

Gmach (Budynek) Lotniczy

Długości przejść w pomieszczeniach Gmachu (Budynku) Lotniczym spełniają ww. wymagania przepisów. Użytkownicy poszczególnych pomieszczeń powinni na bieżąco zapewniać ww. wymagania dla przejść w pomieszczeniach. Korytarze w Gmachu (Budynku) Lotniczym umożliwiają ewakuację do klatki schodowej K1 (K3), na każdej kondygnacji oraz do klatki schodowej K2 (K2A) na 3 (poziomie) piętrze i (poziomie 0) w podziemiu, do sąsiedniej strefy pożarowej, tj. do Gmachu (Budynku)  Nowego Lotniczego, na 1, 2 i 3 piętrze (poziomie) oraz do klatki schodowej K2 (K2A) w Łączniku, na 1 piętrze (poziomie).

Gmach Nowy Lotniczy

Długości przejść w pomieszczeniach Gmachu Nowym Lotniczym spełniają ww. wymagania przepisów. Użytkownicy poszczególnych pomieszczeń powinni na bieżąco zapewniać ww. wymagania dla przejść w pomieszczeniach. Korytarze ewakuacyjne w Gmachu Nowym Lotniczym umożliwiają ewakuację do dwóch klatek schodowych (K1(K5) i K2(S5)) oraz do sąsiedniej strefy pożarowej, tj. do Gmachu Lotniczego.

Wyjścia ewakuacyjne z budynków

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne  z budynku zaliczonego do kategorii ZL III i do innej strefy pożarowej powinny mieć szerokość nie mniejszą niż szerokość biegu klatki schodowej, tj. 1,2 m.

Gmach Aerodynamiki, Lotniczy i Nowy Lotniczy

Część istniejących drzwi wyjściowych z budynku w tym z klatki schodowej K1 i K2 (według nowego nazewnictwa to jakie?), są o szerokościach mniejszych od ww.

Drzwi wyjściowe z klatek schodowych K1 i K2 (jw.), na zewnątrz budynku objęte są kontrolą dostępu, która jest zwalniana  w przypadku alarmu II stopnia przez SSP.  Dodatkowo, każde drzwi objęte kontrolą dostępu są wyposażone w specjalny przycisk ewakuacyjny (w kolorze zielonym)  zamontowany przed drzwiami ewakuacyjnymi umożliwiające ręczne zdjęcie blokady bez konieczności posiadania klucza, karty, znajomości szyfru lub otwieranie jest możliwe od wewnątrz klamką. Elektrozamki montowane w drzwiach ewakuacyjnych  powinny odblokowywać  się po zaniku napięcia zasilającego.

# Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych

Obiekt wyposażono w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami;

- Podręczny sprzęt gaśniczy;

- System Sygnalizacji Pożaru;

- System Oddymiania Klatek Schodowych;

- Oświetlenie Awaryjne Ewakuacyjne;

- Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu.

# Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami

Hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe występujące w Gmachu (Budynku) Aerodynamiki, Lotniczym i Nowym Lotniczym :

      - 25  z  wężem półsztywnym długości  30 m (zasięg 33 m);

      - 52  z wężem płasko składanym o długości  20 m (zasięg 30 m).

Przyjęto, że w budynku woda będzie pobierana z dwóch hydrantów 52 jednocześnie - wymagana wydajność 2x2,5 dm3/s (ze względu na strefę podziemną).

Instalacja jest zasilana z sieci miejskiej przez hydrofornię pożarową zlokalizowaną na kondygnacji podziemnej.

Lokalizacja hydrantów wewnętrznych zaznaczona jest na rzutach kondygnacji w części graficznej.

# Podręczny sprzęt gaśniczy

Gmach (Budynek) Aerodynamiki i Łącznika wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami przepisów, tj.:

- GP 6x-ABC

- GS 5x-BC

- GS 2x-BC

- KGTS (koc gaśniczy)

Wymagana ilość środka gaśniczego dla Gmachu (Budynek) Aerodynamiki i Łącznika o powierzchni ok. 6 800 m², wynosi 136 kg, tj., np. 23 gaśnic proszkowych 6 kg, typu ABC.

Pomieszczenia laboratoryjne, warsztatowe i techniczne wyposażone są dodatkowo w sprzęt ponadnormatywny, tj. gaśnice proszkowe, śniegowe i koce gaśnicze.

Gmach (Budynek) Lotniczy  wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami przepisów, tj.:

- GP 6x-ABC

- GS 5x-BC

- GS 2x-BC

- KGTS (koc gaśniczy)

Wymagana ilość środka gaśniczego dla Gmachu Nowego Lotniczego o powierzchni ok. 4 500 m², wynosi 90 kg, tj., np. 15 gaśnic proszkowych 6 kg, typu ABC.

Pomieszczenia laboratoryjne, warsztatowe i techniczne wyposażone są dodatkowo w sprzęt ponadnormatywny, tj. gaśnice proszkowe, śniegowe i koce gaśnicze.

Gmach (Budynek) Główny Lotniczy  wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie 
z wymaganiami przepisów, tj.:

- GP 6x-ABC

- GS 5x-BC

- GS 2x-BC

- KGTS (koc gaśniczy)

Wymagana ilość środka gaśniczego dla Gmachu (Budynku) Nowego Lotniczego o powierzchni ok. 6 200 m², wynosi 124 kg, tj., np. 21 gaśnic proszkowych 6 kg, typu ABC.

Pomieszczenia laboratoryjne, warsztatowe i techniczne wyposażone są dodatkowo w sprzęt ponadnormatywny, tj. gaśnice proszkowe, śniegowe i koce gaśnicze.

# System Sygnalizacji Pożaru

W budynku zainstalowany jest adresowalny system SSP firmy BOSCH, z  czujkami optyczno-termicznymi i termicznymi w wybranych pomieszczeniach (dostosowanych do rodzaju pożaru),  przyciskami ROP, sygnalizatorami optyczno-akustycznymi i centralą pożarową, zlokalizowaną w pomieszczeniu portierni Gmachu (Budynku) Lotniczego (na parterze – poziomie 0). System obejmuje ochroną cały budynek, w tym strefy nad sufitami podwieszonymi, z wyłączeniem WC oraz monitoruje stan położenia istniejących klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych w hydroforni pożarowej.

Wykrycie pożaru przez SSP następuje w sposób automatyczny - przez czujki punktowe SSP lub przez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego – ROP, i powoduje uruchomienie procedur według przyjętego scenariusza pożarowego opracowanego przez firmę PROTECT.

# System Oddymiania Klatek Schodowych

Ewakuacyjne klatki schodowe K1 i K2 wyposażone są w urządzenia do usuwania dymu - K1 okna oddymiające na ostatniej kondygnacji, K2 klapę oddymiającą - uruchamiane automatycznie poprzez detekcję elementów liniowych Systemu Sygnalizacji Pożaru lub lokalnie poprzez ręczne przyciski oddymiania, zlokalizowane w klatkach schodowych – lokalizacja tych przycisków zaznaczona jest na rzutach kondygnacji w części graficznej.

Dopływ powietrza kompensacyjnego do oddymianej klatki schodowej K1 i K2 zapewniany jest przez otwarcie drzwi wyjściowych na parterze.

Klapy dymowe, okna oddymiające, okna napowietrzające  wraz z całym układem wyzwalania, elektrycznego, przewody zasilające oraz ich osprzęt, muszą być sprawdzane przez uprawnionego specjalistę, pod względem zdolności działania i gotowości eksploatacyjnej na wypadek zaistnienia pożaru oraz konserwowane.

(Klapy oddymiania: K1 Aerodynamika, K2 Łącznik, S5. Okna oddymiające: K1, K2A, K3, K5. W odniesieniu do powyższego, o które klatki chodzi? )

# Oświetlenie Awaryjne Ewakuacyjne

W Gmachu (Budynku) Aerodynamiki i Łączniku, Lotniczym oraz Nowym Lotniczym zastosowane jest oświetlenie awaryjne ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych nie oświetlonych światłem naturalnym oraz podświetlane znaki ewakuacyjne kierunkowe.

Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewnić dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się ludzi w wypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na powierzchni dróg ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 1 lx. Czas pracy oświetlenia awaryjnego  – min.           1  godzina dla oświetlenia ewakuacyjnego służącego do umożliwienia poruszania się ludzi do czasu usunięcia uszkodzenia oświetlenia podstawowego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone są we własne pakiety akumulatorów oraz inwerter. Oprawy awaryjne są  przyłączone do obwodów na stałe.

Tryby pracy opraw oświetlenia ewakuacyjnego:

 awaryjny – oprawa „świeci” po awaryjnym zaniku lub obniżeniu napięcia  zasilającego,

 normalny – oprawa dodatkowo bierze udział w oświetleniu ogólnym,

 spoczynkowy (RM) – możliwe jest zablokowanie pracy awaryjnej przy wyłączonym zasilaniu normalnym np. gdy nastąpiło planowane wyłączenie zasilania lub gdy obiekt jest czasowo

wyłączony z użytkowania.

# Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu w ilości  5 sztuk zlokalizowane są w portierni, w Gmachu (Budynku) Lotniczym  (na parterze). Cztery wyłączniki odłączają zasilanie budynków z poszczególnych  rozdzielni elektrycznych, zgodnie z opisami na wyłącznikach i instrukcją szczegółową, piąty wyłącznik służy do wyłączenia zasilania UPS-ów w serwerowni zlokalizowanej  w Łączniku (pom. na parterze).

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu powinny odcinać dopływ prądu do wszystkich obwodów zasilających instalacje i urządzenia , z wyjątkiem obwodów zasilających  instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Wyłączniki p.poż. stosuje się  w strefach  pożarowych o kubaturze  przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożenia wybuchem.

# Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów

- Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla Gmachu (Budynku) wynosi 20 dm3/s. Ilość ta jest zapewniona przez istniejącą sieć wodociągową miejską oraz sieć wewnętrzną PW - wymagane co najmniej 2 hydranty 80 mm nadziemne lub  podziemne, ciśnienie robocze           0,2 MPa,  pierwszy hydrant powinien być usytuowany w odległości co najmniej 5 m od ściany budynku i  maksymalnie w odległości 75 m od budynku.

- Hydranty zlokalizowane są w prawidłowych odległościach na terenie Politechniki, na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej i Al. Niepodległości (dwa hydranty w odległości ok. 40 m od gmachu (Budynku) Aerodynamiki), w al. Niepodległości hydrant usytuowany w odległości ok.4 m od ściany budynku Lotniczego.

Rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych podane jest na planie sytuacyjnym, w części graficznej.

# Droga pożarowa

Na teren Politechniki zapewniono wjazd następującymi bramami wjazdowymi:

- bramą główną od ul. Noakowskiego,

- bramą wjazdową od Al. Niepodległości 222,

- bramą wjazdową od ul. Nowowiejskiej 24.

Wewnętrzne drogi pożarowe są oznakowane.

Droga dojazdowa na terenie Politechniki przebiega w prawidłowej odległości od budynku; wyjątek stanowi przejazd między budynkiem Lotniczym Nowym i budynkiem Wydziału Elektrycznego, gdzie droga przebiega pod ścianami obu budynków, w odległości około 3 m. Przed hangarem istnieje plac manewrowy o wymiarach ok. 24x18m.

Droga spełnia wymagania w zakresie szerokości. Droga umożliwia przejazd bez zawracania. Od strony głównego wejścia w skrzydle północnym między drogą pożarową, a budynkiem występują drzewa. Drzewa występują również wzdłuż Al. Niepodległości, ulicy położonej w odległości ok. 
7 m od budynku.

# Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Zagrożenie  pożarowe  definiowane  jest  jako  zespół  czynników  wpływających  na  powstanie i  rozprzestrzenianie  się  pożaru,  a  przez  to  -  na  wystąpienie  niebezpieczeństwa  dla  ludzi.  Stopień zagrożenia pożarowego budynku użyteczności publicznej zależny jest m.in. od liczby i sprawności przebywających w nim osób, wysokości pomieszczeń w których przebywają ludzie, spełnienia wymagań warunków techniczno - budowlanych oraz zastosowanych czynnych      i biernych środków ochrony przeciwpożarowej.

Największym zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru są wysoka temperatura a przede wszystkim duże ilości toksycznych dymów stanowiących produkt rozkładu termicznego spalanych materiałów. Bardzo istotną  przyczyną potencjalnego zagrożenia dla ludzi przebywających 
w obiektach przeznaczonych dla dużej ilości osób są niedostateczne warunki ewakuacji. Dlatego niezbędne jest zapoznanie personelu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Źródłem zagrożenia pożarowego, wynikającym z istniejącej infrastruktury obiektowej są instalacje, elektryczna (niskonapięciowa, średnionapięciowa) i odbiorniki energii elektrycznej, instalacje grzewcze, instalacje przeciwpożarowe w aspekcie niewłaściwej eksploatacji                     i potencjalnych awarii. Do specyficznych zagrożeń pożarowych można zaliczyć również zagrożenia spowodowane akumulatorami stosowanymi jako źródła zasilania rezerwowego dla różnych urządzeń technologicznych i systemów bezpieczeństwa. Niezwykle ważne jest także przestrzeganie terminów okresowych przeglądów serwisowych i gwarancyjnych instalacji                i urządzeń przeciwpożarowych.

# Potencjalne przyczyny powstawania pożaru w obiekcie

Do podstawowych przyczyn pożarów mogących zaistnieć w obiektach (Budynkach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) Wydziału MEiL należą:

- Awarie i wady urządzeń elektrycznych;

- Przeciążenia instalacji elektrycznych;

- Stosowanie prowizorycznych instalacji – niewłaściwie podłączonych lub zaizolowanych;

- Zaprószenie ognia przez personel;

- Podpalenie;

- Palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych;

- Przechowywanie i używanie substancji łatwo zapalnych;

- Brak nadzoru i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych,  uziemiających, odgromowych;

- Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo;

- Niewłaściwe użytkowanie urządzeń grzewczych np. termowentylatory, nagrzewnice;

- Składowanie materiałów łatwo zapalnych w sposób niekontrolowany.

Zagrożenie pożarowe w budynku i jego pomieszczeniach wynikać może z następujących przyczyn:

- nieostrożność, lekkomyślność i niedbalstwo ludzi dorosłych, przejawiające się                w najróżnorodniejszych zaniedbaniach w ich postępowaniu (np.: używanie rozpuszczalników łatwo zapalnych lub wybuchowych do zmywania szyb, podłóg itp. porzucanie niewygaszonych niedopałków papierosów na materiały palne,

- niewłaściwej i nieterminowej konserwacji urządzeń i instalacji technicznych budynku np. instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wentylacyjnej.

- niewłaściwej eksploatacji urządzeń elektrycznych i grzewczych, w szczególności pozostawienie nie wyłączonych grzejników elektrycznych bez odpowiedniego zabezpieczenia w pobliżu materiałów palnych,

- wady w urządzeniach grzewczych,

Bezpośrednimi źródłami zapalenia palnych ciał stałych i zapłonu cieczy łatwo zapalnych mogą być  zarówno  sam  ogień,  jak  i  gorące  produkty  spalania,  przy  czym  otwarty  ogień,  np.  w  postaci  płomienia  zapałki  lub  palnika  gazowego  bądź  żaru  papierosa  należy  do  źródeł zapalenia najbardziej aktywnych.

Równie  aktywnym  źródłem  zapalenia  są  iskry  spawalnicze,  które  powstają  podczas  prac spawalniczych np. w trakcie remontów.

# Potencjalne przyczyny rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie

Do rozprzestrzeniania się pożaru w obiektach Wydziału MEiL (Budynkach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) może przyczynić się:

- niewłaściwe  działanie  personelu  po  wykryciu  pożaru;

- opóźnione zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej o powstałym pożarze;

- brak umiejętności pracowników opanowania pożaru w zarodku poprzez właściwe zastosowanie sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynkach;

- brak gaśnic w pobliżu miejsca powstania pożaru;

- zastawiony dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego;

- niesprawność sprzętu gaśniczego;

- nagromadzenie dużej ilości materiałów palnych w miejscu powstania pożaru;

- utrudniony  dostęp  do  miejsca  powstania  pożaru,  np.  nie  pozostawienie  kluczy  od pomieszczeń, itp.

# Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego podczas pożaru wynika                          z następujących zjawisk i warunków:

- zatrucia wydzielającymi się gazami toksycznymi podczas tlenia i palenia się materiałów palnych, a szczególnie tworzyw sztucznych;

- oparzeń ciała przez płomienie oraz rozgrzane przedmioty;

- silnego zadymienia dróg ewakuacyjnych;

- nieprzestrzeganie obowiązujących zasad przygotowania wewnętrznych dróg ewakuacyjnych /zastawianie przedmiotami lub przekroczenie długości dojścia do wyjść ewakuacyjnych/;

- używanie płynów łatwopalnych do celów gospodarczych w warunkach niedozwolonych,         a w szczególności przy używaniu ognia otwartego, iskrzących urządzeń elektrycznych i braku wentylacji.

Do potencjalnych źródeł powstania pożarów należą:

- stosowanie palnych materiałów;

- awaryjne stany pracy urządzeń i instalacji;

- jak również podpalenia umyślne i nieumyślne.

# Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru

Zgodnie z przepisami w budynkach Wydziału MEiL (Budynkach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji, a w szczególności:

- używanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, oraz w miejscach do tego celu nie przeznaczonych*;

- porzucanie nie wygaszonych papierosów w miejscach gdzie znajdują się jakiekolwiek materiały palne;

- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia;

- naprawiania uszkodzonych bezpieczników;

- jednoczesne włączanie do sieci urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej mógłby wywołać przeciążenie sieci;

- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym oraz eksploatowanie ich niezgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

- składowanie jakichkolwiek przedmiotów i materiałów palnych na urządzeniach grzejnych;

- przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C oraz przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej;

- stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05m od żarówki;

- dokonywania remontów i przeróbek urządzeń instalacji elektrycznej, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji zawodowych;

- pozostawienie po zakończeniu pracy nie wyłączonych maszyn i urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia, z wyjątkiem oświetlenia nocnego;

- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

- lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;

- uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do: gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, źródeł wody do celów przeciwpożarowych oraz innych instalacji wpływających na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyjść ewakuacyjnych, tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.

**) – Ponadto Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych jednoznacznie zabrania palenia wyrobów tytoniowych poza wyraźnie wyodrębnionymi przez właściciela lub zarządcę miejscami w pomieszczeniach zamkniętych zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie należy:

- Udzielać instruktażu nowo przyjętym pracownikom o obowiązujących zakazach                  i przepisach pożarowych;

- Prowadzić prace niebezpieczne pożarowo zgodnie z instrukcją ujmującą zagadnienie;

- Organizować szkolenia przeciwpożarowe i dyscyplinować pracowników w zakresie znajomości przepisów przeciwpożarowych;

- Przestrzegać okresowego czyszczenia przewodów dymowych i wentylacyjnych;

- Przestrzegać okresowych badań instalacji elektrycznych i odgromowych przez uprawnione osoby i zachowania terminów badań:

- dla instalacji elektrycznych - nie rzadziej niż co 5 lat pomiar rezystancji izolacji przewodów oraz sprawdzenie zerowania, pomiar napięcia i obciążenia;

- dla instalacji odgromowej co 5 lat (przed sezonem burzowym).

# Zasady doboru, rozmieszczenia, obsługi i użycia gaśnic oraz obsługi
i użycia hydrantów wewnętrznych

Do prowadzenia skutecznej działalności w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu, niezbędne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdyż tylko ona pozwala na wszechstronną ocenę elementów, jakie składają się na szeroko rozumiane zjawisko pożaru.

Spalanie się jest procesem chemicznym, w czasie którego występuje łączenie się materiału palnego z utleniaczem (najczęściej z tlenem), podczas którego wydziela się światło, ciepło i inne produkty spalania. Aby powstał, a następnie rozwijał się proces spalania, konieczne jest istnienie   w odpowiedniej proporcji substancji palnej, utleniacza i źródła zapalenia (bodźca energetycznego). Wynika z tego jednoznacznie, że do przerwania istniejącego już procesu spalania konieczna jest zmiana proporcji składników procesu, tj.:

- Usunięcie materiału palnego;

- Eliminowanie bodźca termicznego podtrzymującego proces spalania (np. chłodzenie układu palnego);

- Odcięcie dostępu utleniacza do miejsca pożaru.

Wymienione wyżej czynności stanowią istotę techniki gaszenia pożarów, przy czym podręczny sprzęt gaśniczy spełnia w tej technice rolę zasadniczą w sytuacjach, kiedy istnieje możliwość ugaszenia pożaru w zarodku, tj. w pierwszej fazie jego trwania.

Funkcja podręcznego sprzętu gaśniczego polega zatem bądź to na działaniu jednostkowym, tj. chłodzeniu materiału palnego, bądź na odcięciu od niego dostępu tlenu, albo oba te mechanizmy gaśnicze występują jednocześnie.

Grupy i rodzaje pożarów

W zależności od spalających się podczas pożaru materiałów, pożary dzielimy na następujące grupy i rodzaje:

| Grupa | Rodzaj palącego się materiału | Rodzaj środka gaśniczego |
| --- | --- | --- |
|  | Ciała stałe pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli (drewno, papier, itp. materiały). | Woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla. |
|  | Ciecze palne i materiały stałe topiące się (rozpuszczalniki, pasty do podłogi, topiące się tworzywa sztuczne). | Piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla. |
|  | Gazy (gaz miejski, metan, propan-butan). | Proszek gaśniczy, dwutlenek węgla. |
|  | Metale (magnez, sód, potas). | Proszek gaśniczy. |
|  | Tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych | Piana gaśnicza, |

Ciała stałe – palą się ogniem powierzchniowym. Ogień zwęgla stopniowo części stałe, które odpadają odsłaniając dalsze części materiału.

Ciecze palne -palą się ogniem powierzchniowym. Zewnętrzna warstwa cieczy nagrzewa się, paruje i spala się intensywnie.

Gazy palne –palą się intensywnie w całej objętości są szczególnie niebezpieczne, gdy przed spaleniem wymieszają się odpowiedniej proporcji z powietrzem i zostaną podpalone. W tym momencie następuje wybuch, który może dokonać poważnych zniszczeń.

Rodzaje środków gaśniczych

Środek gaśniczy to substancje w postaci ciała stałego (proszek), gazowego (CO2) lub ciekłego (woda), która po odpowiednim wprowadzeniu do strefy ognia powoduje przerwanie procesu palenia. Podstawowymi środkami gaśniczymi, zastosowanymi na terenie obiektu są:

Woda – jest najczęściej stosowanym środkiem gaśniczym.

Użycie wody do gaszenia niektórych materiałów może być niebezpieczne.

Nie wolno gasić wodą: - ciał stałych wchodzących w reakcję z wodą w czasie, których wytwarzają się gazy palne. Do substancji takich zaliczamy np. karbid, sód, potas, lit, - płynów łatwopalnych o ciężarze właściwym lżejszym od wody. Do płynów takich zaliczamy: benzynę, olej, naftę, itp. woda podana na lustro takiej cieczy opada na dno powodując podnoszenie się poziomu tej cieczy, co może powodować rozlewanie się cieczy i rozprzestrzenianie pożaru, - instalacji elektrycznych, urządzeń będących pod napięciem. Woda przewodzi prąd i może to spowodować porażenie ratownika, - ciał stałych (metali), rozgrzanych do wysokiej temperatury. Przy gwałtownym parowaniu może tworzyć się wodór, który posiada właściwości wybuchowe.

Proszki gaśnicze - są to środki gaśnicze w postaci ciała stałego, bardzo rozdrobnionego, produkowanego na bazie fosforanów. Właściwości gaśnicze proszków polegają na dwóch efektach gaśniczych: działaniu inhibicyjnym (chemicznym) oraz działaniu izolacyjnym.

Działanie chemiczne polega na przerwaniu reakcji łańcuchowej, a w efekcie szybkie przerwanie procesu palenia. Działanie izolacyjne polega na wstrzymaniu dostępu powietrza do materiału palącego się. W zetknięciu z palącą się substancją proszek tworzy oblepiającą szklistą masę, utrudniającą wydzielanie się gazów z materiału palącego się. Proszki nie posiadają właściwości oziębiających. Proszek gaśniczy jest środkiem uniwersalnym, skutecznie gaszącym pożary ciał stałych, cieczy, gazów palnych.

Dwutlenek węgla - jest bardzo dobrym środkiem gaśniczym, nadaje się do gaszenia wielu grup pożarów i nie powoduje zniszczeń. Przechowuje się go stanie ciekłym w stalowych butlach. Właściwości gaśnicze, CO2 polegają na izolowaniu palących od dostępu tlenu, ponadto charakteryzuje właściwościami oziębiającymi. CO2 nie przewodzi prądu elektrycznego, pod względem chemicznym jest związkiem obojętnym. Nie zwilża gaszonych materiałów, nie tworzy mieszanin wybuchowych. Nadaje się do gaszenia pożarów cieczy palnych, gazów, instalacji elektrycznych pod napięciem.

Piana gaśnicza - środek chemiczny, powstały po zmieszaniu z wodą i użyciu prądownicy. Stosowany jest do gaszenia pożarów ciał stałych i cieczy, niereagujących z wodą. Piana gaśnicza jest podstawowym składnikiem gaśnic pianowych. Działanie gaśnicze pian polega na wytwarzaniu warstwy izolacyjnej, uniemożliwiającej powietrzu dostęp do powierzchni materiału palącego się, 
a także na uniemożliwieniu przedostania się palnych gazów i par do strefy spalania. Dodatkową zaletą piany gaśniczej jest jej zdolność do ochładzania strefy pożaru. Tę właściwość zapewnia woda wypływająca z piany. Oprócz tego wskutek działania piany następuje rozcieńczenie strefy spalania parą wodną w obszarze granicznym, gdzie piana styka się z płomieniami.

Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy jest najpowszechniej stosowanym sprzętem pożarniczym używanym do zwalczania ognisk oraz lokalizacji pożaru.

Na podręczny sprzęt gaśniczy składają się:

- gaśnice,

- hydronetki,

- sprzęt tłumiący (koce gaśnicze).

Przy doborze i rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego należy przestrzegać następujących zasad:

- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach, na korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami,

- odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m,

- do sprzętu powinien być zapewniony  dostęp o szerokości co najmniej 1m,

- sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła  (piece, grzejniki, miejsca silnie nasłonecznione),

- co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym,

- co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

Zgodnie z powyższymi zasadami w obiekcie przewidziano do gaszenia pożarów grup A, B, C - gaśnice proszkowe oraz gaśnice śniegowe. Rozmieszczenie gaśnic pokazano w części graficznej. Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instrukcjach obsługi.

Rodzaje urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

Gaśnice

Sposoby obsługi i zasady bezpiecznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego zastosowanego w obiekcie

W obiekcie zastosowano gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego w gaśnicy 4kg     i 6 kg, gaśnice śniegowe o masie środka gaśniczego 5kg. Środkiem gaśniczym w gaśnicach proszkowych są różne rodzaje specjalnych, proszkowanych kompozycji związków chemicznych,         w gaśnicach śniegowych środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla.

Zasady bezpiecznego użycia gaśnicy

Należy pamiętać, że gaśnica służy do gaszenia pożaru w zarodku, gdy pożar ma niewielkie rozmiary. Nawet w takich przypadkach działania gaśnicze z użyciem gaśnic prowadzone przez osobę przeszkoloną stanowią pewne ryzyko związane z brakiem skuteczności działań. Należy sobie zdawać  sprawę z tego, że pożar zostanie wykryty z pewnym opóźnieniem, że trzeba będzie znaleźć gaśnicę przynieść ją do miejsca, w którym wybuchł pożar i jeżeli będzie to możliwe użyć ją.

Wszystkie powyższe czynności do chwili użycia zabierają pewien czas, w którym pożar może rozwinąć się do rozmiarów, które mogą zadecydować o tym, że użycie gaśnicy może być niemożliwe (ze względu na panujące warunki – zadymienie, temperatura) lub nieskuteczne (zbyt mała ilość środka gaśniczego).

Pożar może szybko rozwinąć się do rozmiarów przekraczających możliwości gaśnicy, np.        w wyniku ruchu powietrza (przeciąg) lub w wyniku zapalenia się materiałów niebezpiecznych pożarowo (ciecze palne, gazy palne). Nawet jeżeli uda się zdmuchnąć płomienie pożar może wybuchnąć ponownie, mogą pojawić się inne źródła ognia, pożar może zablokować drogę ewakuacyjną. Osoba prowadząca działanie gaśnicze zawsze powinna zapewnić sobie drogę odwrotu (ucieczki).

Należy pamiętać, że gaśnica ma ograniczoną ilość środka gaśniczego i ograniczony czas działania (od kilku do kilkunastu sekund). Pożar może rozwinąć się do sporych rozmiarów także 
w ciągu sekund. W związku z powyższym, aby można było ugasić pożar gaśnicą potencjalna osoba obsługująca gaśnicę musi mieć do niej natychmiastowy dostęp, musi umieć uruchomić gaśnicę i użyć ją właściwie (najskuteczniejszym sposobem są ćwiczenia praktyczne).

Sposób użycia gaśnicy proszkowej :

WYCIĄGNĄĆ ZAWLECZKĘ, NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ ZAWORU I SKIEROWAĆ STRUMIEŃ ŚRODKA GAŚNICZEGO W KIERUNKU ŹRÓDŁA.

Sposób użycia gaśnicy śniegowej:

WYCIĄGNĄĆ ZAWLECZKĘ NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ ZAWORU I SKIEROWAĆ STRUMIEŃ ŚRODKA GAŚNICZEGO W KIERUNKU ŹRÓDŁA. W CZASIE GASZENIA GAŚNICĘ I DYSZĘ NALEŻY TRZYMAĆ TYLKO ZA UCHWYTY, ZE WZGLĘDU NA BARDZO NISKĄ TEMPERATURĘ WYRZUCONEGO ŚRODKA GAŚNICZEGO, TJ. –78 ºC

UWAGA!

NIE WOLNO GASIĆ TYMI GAŚNICAMI PALĄCEJ SIĘ NA CZŁOWIEKU ODZIEŻY.

Podczas gaszenia urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem należy:

- używać gaśnice proszkowe i śniegowe, które zgodnie z naklejonymi instrukcjami można stosować w obrębie urządzeń elektrycznych pod napięciem i innych materiałów znajdujących się w pobliżu tych urządzeń;

- przestrzegać parametrów określonych na instrukcjach gaśnic, w zakresie wartości napięcia, do którego daną gaśnicę można stosować oraz zachowania bezpiecznej odległości od urządzeń znajdujących się pod napięciem;

- przed użyciem zapoznać się z naklejoną instrukcją obsługi;

- w miarę możliwości jak najszybciej odłączyć urządzenie spod napięcia.

Hydranty

Hydranty przeciwpożarowe – mają zastosowanie wszędzie tam gdzie środkiem gaśniczym może być woda. Hydrant wewnętrzny jest to zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodociągowej obudowany szafką i wyposażony w wąż pożarniczy i prądownicę. Ma on zastosowanie do lokalizacji pożarów w zarodku wszędzie tam gdzie jako środek gaśniczy stosuje się wodę. Umożliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pożaru (z większych niż gaśnice odległości),           a w szczególności przydatny jest do gaszenia pożarów w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk.

Hydranty wewnętrzne są przeznaczone do gaszenia pożarów grupy A, np.: papieru, tkanin, elementów drewnopochodnych, itp. Obsługę hydrantu powinny stanowić dwie osoby, jedna obsługuje prądownice a druga obsługuje zawór hydrantowy dawkując ilość wody.

ZABRONIONE JEST UŻYWANIE HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH (ŚRODEK GAŚNICZY WODA) DO GASZENIA POŻARÓW W OBRĘBIE ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ ORAZ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM (MOŻLIWOŚĆ PORAŻENIA PRĄDEM).

W związku z powyższym pełne wykorzystanie hydrantu wewnętrznego do gaszenia ewentualnego pożaru może nastąpić tylko w ostateczności (np. po wykorzystaniu najbliższych gaśnic).

W celu użycia hydrantu należy:

Wariant 1: Sposób sprawiania hydrantu z wężem płasko składanym:

- Udać się do miejsca jego umieszczenia – [dwie osoby];

- Otworzyć drzwiczki - [pierwsza osoba];

Wychylić bęben (lub kosz) z wężem - [pierwsza osoba];

- Wziąć prądownicę i podbiec z nią;

- do miejsca pożaru, rozwijając wąż (wyrównać);

- skręty i załamania – jeżeli wystąpią) - [druga osoba];

- Na znak drugiej osoby odkręcić zawór - [pierwsza osoba];

- Przekręcić (otworzyć) zawór prądownicy - [druga osoba];

- Strumień wody skierować na palący się materiał.

Wariant 2: Sposób sprawiania hydrantu z wężem półsztywnym:

Uwaga! Sprawianie tego hydrantu nie wymaga obecności drugiej osoby. Jego konstrukcja umożliwia rozwinięcie węża pod ciśnieniem na dowolną długość!

- Udać się do miejsca jego umieszczenia;

- Otworzyć drzwiczki szafki hydrantowej;

- Upewnić się, że prądownica znajduje się w pozycji „zamknięte” (STOP,OFF);

- Odkręcić zawór odcinający obracając pokrętło lewo do oporu;

- Rozwinąć na żądaną długość linię wężową do miejsca pożaru;

- Zachowując bezpieczną odległość otworzyć prądownicę otworzyć prądownicę w pozycję przeznaczoną dla prądu zwartego (Z) lub rozproszonego (R) 
i przystąpić do gaszenia źródła ognia.

# Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

- prowadzenie działań ratowniczych.

Zgodnie z Ustawą [1] o ochronie przeciwpożarowej właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu jest obowiązany przestrzegać w czasie eksploatacji obiektu wymagania przeciwpożarowe. Aby warunek ten był realizowany, niezbędnym jest określenie dla wszystkich osób zakresu odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Uznając odpowiedzialność ustawową, określa się jednocześnie zakres zadań                             i odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich pracowników           i studentów Wydziału MEiL PW w Warszawie.

OBOWIĄZKI GŁÓWNEGO UŻYTKOWNIKA OBIEKTU

Odpowiedzialność za stan ochrony przeciwpożarowej ponosi główny użytkownik obiektu, który zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia MSWiA    w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe obiektu i osób w nim przebywających. Główny użytkownik obiektu ma prawo scedować wykonanie prac związanych z ochroną przeciwpożarową na podwładnych pracowników Gmachu MEiL. (w Budynkach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa). Zakres kompetencji w tym przypadku powinien być jednoznacznie sprecyzowany w zakresie obowiązków służbowych pracownika i zgodny z aktualnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i personalnymi.

Główny użytkownik kompleksu budynków Wydziału MEiL (Budynków Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

- wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;

- zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych w pkt 2, zgodnie            z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;

- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo             i możliwość ewakuacji;

- przygotować obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Kierownik Administracyjny (Budynków Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) kompleksu budynków Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa odpowiada również za:

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej przez wszystkich studentów i pracowników;

- wydawanie poleceń mających na celu usunięcie technicznych usterek zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu obiektu;

- planowanie i organizację remontów, adaptacji i bieżącej konserwacji urządzeń i instalacji        w budynku, z uwzględnieniem zasad i potrzeb ochrony przeciwpożarowej;

- przestrzeganie obowiązku opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz aktualizowania jej przynajmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej;

- zapoznanie studentów i pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego;

- umieszczenie  w  widocznych  miejscach  instrukcji  postępowania  na  wypadek  pożaru wraz  z wykazem telefonów alarmowych.

Prodziekan ds. Studenckich odpowiada za:

- przeprowadzenie, co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w obiekcie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczynającego korzystanie z obiektu przez nowych użytkowników;

- powiadomienie komendanta miejskiego PSP m. st. Warszawy o terminie przeprowadzenia działań dotyczących praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji obiektu, co najmniej na tydzień przed przeprowadzeniem tych działań.

Pełnomocnik Dziekana ds. BHP odpowiada za:

- kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą lub ewakuacyjną w przypadku powstania w obiekcie pożaru lub innego zagrożenia - do czasu przybycia jednostek ratowniczych;

- współpracę studentów i pracowników z jednostkami ratowniczymi przybyłymi z zewnątrz        w zakresie gaszenia pożaru, usuwania zagrożeń oraz przeprowadzenia ewakuacji osób           i mienia.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie tylko główny użytkownik obiektu ale każdy student i pracownik zobowiązany jest do przestrzegania wymagań  w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w ramach swoich obowiązków   i kompetencji służbowych.

ZADANIA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW, NIEZALEŻNIE OD ZAJMOWANEGO STANOWISKA I MIEJSCA PRACY W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA

Wszyscy studenci i pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanej pracy w obiekcie, są zobowiązani w zakresie ochrony przeciwpożarowej do:

- znajomości  zagrożenia  pożarowego  i  innych  miejscowych  zagrożeń  w użytkowanych pomieszczeniach budynku oraz sposobów zapobiegania pożarom i ich zwalczania;

- wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami przeciwpożarowymi  i instrukcjami, w tym z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzegania, wydanych w tym zakresie zarządzeń i poleceń przełożonych;

- znajomości  zasad  postępowania  w  przypadku  powstania  pożaru  i  innego miejscowego zagrożenia oraz sposobów alarmowania studentów, współpracowników, przełożonych, Państwową Straż Pożarną;

- znajomości  warunków  i  zasad  sprawnej  ewakuacji  osób  i  mienia  z  budynku  oraz usytuowania wyjść ewakuacyjnych;

- znajomości   lokalizacji   w   pobliżu   swojego stanowiska   pracy bądź nauki   gaśnic              i urządzeń przeciwpożarowych oraz umiejętności ich użycia;

- podjęcia działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia na miarę swojej wiedzy  i  możliwości  oraz  dostępnych  środków  technicznych,  w szczególności  gaśnic       i urządzeń przeciwpożarowych;

- dbania o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

- niezwłocznego powiadomienia swojego przełożonego, wykładowcę bądź prowadzącego sprawy ochrony przeciwpożarowej o nieprawidłowościach mogących być przyczyną powstania lub  rozprzestrzeniania  się pożaru, bądź innego miejscowego zagrożenia;

- przestrzegania,  aby  nie  zastawiać  dojść  do  gaśnic,  hydrantów  wewnętrznych  i miejsc uruchamiania    urządzeń    przeciwpożarowych    oraz    nie    blokować    dróg    i wyjść ewakuacyjnych;

- przestrzegania zakazu palenia tytoniu i używania ognia otwartego w miejscach, w których ten zakaz obowiązuje;

- zwracania  uwagi,  aby  osoby  z  zewnątrz  przebywające  w  budynkach  stosowały  się do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i niniejszej instrukcji;

- stosować się do komunikatów o ewakuacji z budynku;

- skontrolowania swojego stanowiska po zakończeniu pracy lub nauki, a w szczególności:

      - zakręcenia kranów z wodą i zamknięcia okien,

      - wyłączenia spod napięcia urządzeń, oświetlenia i innych odbiorników prądu elektrycznego nie przystosowanych do pracy ciągłej,

      - sprawdzenia czy nie występują: swąd, dym, podwyższona temperatura lub płomień,

      - zamknięcia drzwi.

ZADANIA I OBOWIĄZKI OSÓB SPRZĄTAJĄCYCH W (Budynkach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) KOMPLEKSIE BUDYNKÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICTWA

Osoby sprzątające, zobowiązane są do znajomości zadań i obowiązków tak jak wszyscy studenci, pracownicy i inni użytkownicy obiektu, ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie zadań             w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- utrzymywanie czystości przez systematyczne usuwanie śmieci i odpadów przy każdorazowym sprzątaniu pomieszczeń i korytarzy,

- dokonywanie segregacji odpadów stałych i gromadzenie ich w miejscach wyznaczonych,

- zachowanie ostrożności przy stosowaniu środków czystościowych niebezpiecznych pod względem pożarowym,

- przechowywanie środków czystościowych i chemii gospodarczej używanych do sprzątania      w miejscach wyznaczonych,

- wyłączanie światła i wszystkich urządzeń elektrycznych i mechanicznych (nie przystosowanych do pracy ciągłej),

- zamknięcie pomieszczeń po zakończeniu sprzątania i oddanie kluczy do Ochrony lub przełożonym.

# Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w (Budynkach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) obiektach Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa urządzeń przeciwpożarowych

Urządzenia przeciwpożarowe winny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach oraz dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obsługi oraz instrukcjach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Ponadto przeglądy instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu należy przeprowadzać:

- instalacja elektryczna:

- pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych, pomiary skuteczności zabezpieczenia przed porażeniami elektrycznymi – nie rzadziej jak raz na 5 lat;

- pomiary uziemień instalacji i urządzeń – nie rzadziej jak raz na 5 lat;

- pomiary natężenia oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego – nie rzadziej jak raz na 5 lat;

- pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego – co najmniej raz w roku;

- instalacja odgromowa:

- oględziny części nadziemnej – nie rzadziej jak raz na 5 lat;

- sprawdzanie ciągłości połączeń – nie rzadziej jak raz na 5 lat;

- pomiar rezystancji uziemienia – nie rzadziej jak raz na 5 lat;

- sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu – nie rzadziej jak raz na 5 lat.

- przewody kominowe ( wentylacji grawitacyjnej i spalinowej):

- kontrola stanu technicznej sprawności – co najmniej raz w roku;

- usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych – co najmniej dwa razy w roku;

- usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacji grawitacyjnej – co najmniej raz 
w roku.

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono sposoby poddawania przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym następujących urządzeń przeciwpożarowych:

- instalacji hydrantowej wewnętrznej – załącznik nr 4;

- podręcznego sprzętu gaśniczego – załącznik nr 5;

- systemu oświetlenia awaryjnego – załącznik nr 6;

- systemu sygnalizacji pożaru – załącznik nr 7;

- system oddymiania klatek schodowych – załącznik nr 8;

# Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

A L A R M O W A N I E

Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze, obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast powiadomić:

- Osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki;

- Państwową Straż Pożarną tel. 998, 112;

- Dziekana Wydziału MEiL tel. 22 234 73 54;

- Prodziekana ds. studenckich tel. 22 234 60 38;

- Administratora Obiektu tel. 22 234 7443, 792 191 605;

- Portier (poza godzinami pracy ww. wymienionych) tel. 22 234 75 00, 885 507 500;

- Straż Akademicką Politechniki Warszawskiej tel. 22 234 66 66.

Alarmowanie straży pożarnej należy przeprowadzić z najbliższego telefonu

Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

- gdzie się pali - dokładny adres obiektu i jego nazwę;

- co się pali – np. pomieszczenia na kondygnacji 2;

- czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie objętym pożarem lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne lub wybuchowe itp.;

- numer telefonu, z którego się mówi, swoje imię i nazwisko;

- słuchawkę można odłożyć dopiero w chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora straży pożarnej.

W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:

- Pogotowie Ratunkowe				999;

- Pogotowie Energetyczne				991;

- Pogotowie Gazowe				992;

- Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne		994.

AKCJA RATOWNICZO - GAŚNICZA

- Równocześnie z alarmowaniem należy podjąć działania gaszenia ognia przy pomocy znajdującego się w pobliżu sprzętu przeciwpożarowego (np.: gaśnice, przewoźne 
i przenośne hydranty przeciwpożarowe) i nieść pomoc zagrożonym osobom.

- Do czasu przybycia straży pożarnej, kierownictwo akcją sprawuje obecna na miejscu osoba, z racji pełnionych obowiązków służbowych odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób i mienia w obiekcie.

- Z chwilą przybycia straży pożarnej, należy podporządkować się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki i udzielić niezbędnych informacji.

- Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że:

- w pierwszej kolejności należy ratować ludzi;

- należy wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem;

- nie wolno otwierać, bez koniecznej potrzeby, drzwi, okien i innych otworów 
w budynkach objętych pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia;

- nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy palnych 
i substancji chemicznych reagujących z wodą np. sodu, potasu i innych;

- należy usuwać z zasięgu ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami technicznymi, naczynia z cieczami palnymi, cenne maszyny i ważne dokumenty;

- umiejętne stosowanie środków gaśniczych umożliwia szybkie ugaszenie pożaru;

- Ustala się następujące numery alarmowe:

- Państwowa Straż Pożarna				998;

- Pogotowie Gazowe				992;

- Policja					997;

- Pogotowie Energetyczne				991;

- Pogotowie Ratunkowe				999;

- Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne 		994;

- Centrum Powiadomienia Ratunkowego 		112;

- Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW       22 234 66 66,

ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA

- Kierownik obiektu lub osoba go zastępująca jest odpowiedzialna za:

- zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia powstaniu pożaru wtórnego;

- przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności  komisji powołanej dla ustalenia okoliczności i przyczyn powstania i rozprzestrzenienia się pożaru.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z BEZPOŚREDNIM ZAGROŻENIEM ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM ZWIĄZANYM Z ZAJĘCIEM OBIEKTU LUB PRZETRZYMYWANIEM ZAKŁADNIKÓW

- W przypadku znalezienia się w grupie zakładników należy:

- Wykonywać polecenia i nie stawiać oporu;

- Pamiętać, że dyskusja z napastnikami lub bunt mogą pogorszyć sytuację, 
 a najważniejsze jest przetrwanie;

- Czekać na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej;

- Starać się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych);

- Być spokojnym, naturalnym, znaleźć postawę pośrednią między agresją, 
a pasywnością i uległością;

- Starać się nie buntować, nie dyskutować i nie wykazywać silnych reakcji emocjonalnych;

- Pamiętać, że sytuacja może trwać długo, dlatego należy starać się rozwijać u siebie potrzebę przetrwania;

- Nie robić gestów zwracających uwagę napastnikom;

- Nie zadawać pytań, nie patrzeć w oczy napastnikom, należy być im posłuszny bez dyskusji, siedzieć spokojnie na miejscu;

- Zawsze pytać o pozwolenie, np. gdy chcesz wstać lub otworzyć torbę;

- Na żądanie terrorystów oddać im przedmioty osobiste;

- Usunąć (wyrzuć) wszelkie oznaki władzy, zajmowania ważnej pozycji;

- Zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia - może to pomóc władzom 
w uwolnieniu pozostałych zakładników oraz identyfikację porywaczy przy aresztowaniu.

- W trakcie operacji antyterrorystycznych należy:

- Starać się uspokoić - akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, a ludzie są 
w szoku;

- Pozostać na miejscu i nie uciekać;

- Położyć się na podłodze i spróbować znaleźć jakąś osłonę, trzymać ręce na głowie do końca operacji;

- Słuchać rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabierać jej czasu na zadawanie zbędnych pytań;

- Unikać tarcia oczu w wypadku użycia gazów łzawiących;

- W razie strzelaniny położyć się na ziemi lub schować się za jakimś przedmiotem;

- Pozostać i nie uciekać z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia, gdyż można być wziętym za terrorystę;

- W chwili uwolnienia wychodzić jak najszybciej, nie zatrzymywać się dla zabrania rzeczy osobistych, gdyż zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru;

- Spróbować się zidentyfikować (przedstawić) i być przygotowanym na stanowcze traktowanie ze strony ekipy ratunkowej, gdyż każdy, zanim nie zostanie formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, potencjalnie jest jednym z porywaczy.

- Ustala się następujące numery alarmowe:

- Państwowa Straż Pożarna				998;

- Pogotowie gazowe				992;

- Policja					997;

- Pogotowie energetyczne				991;

- Pogotowie ratunkowe				999;

- Pogotowie Wodociągowo-kanalizacyjne			994;

- Centrum Powiadomienia Ratunkowego   		112;

- Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW          22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA INFORMACJI 
O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

- Osoba odbierająca informację powinna postępować według następujących zasad:

- Zachować spokój i nie wpadać w panikę;

- Włączyć urządzenie rejestrujące rozmowy, jeżeli takie jest na wyposażeniu;

- Powiadomić:

- bezpośredniego przełożonego,

- Administratora obiektu podając informację o zdarzeniu       22 234 74 43, 792 191 605;

- Straż Akademicką PW 			          66 66;

- Policję 				          997.

- Osobie odbierającej informację zaleca się:

- Pozwolić informatorowi (rozmówcy) skończyć bez przerywania;

- Zanotować (zapamiętać) treść wiadomości o zdarzeniu i ewentualnej lokalizacji.

- Główny użytkownik obiektu po uzyskaniu informacji o zaistniałej sytuacji podejmuje następujące działania:

- Decyduje o wyznaczeniu strefy ochronnej w części zagrożenia obiektu;

- Decyduje o przeprowadzeniu częściowej lub całkowitej ewakuacji osób z obiektu;

- Kieruje ewakuacją do czasu przybycia policji lub specjalistycznych służb ratowniczych.

- W przypadku otrzymania informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby należy:

- Do czasu przybycia policji zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa;

- Pamiętać, że po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, to ona przejmuje dalsze kierowanie akcją;

- Bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów;

- Sprawdzić, przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby, swoje miejsce pracy (użytkownicy pomieszczeń) - być może uda się znaleźć przedmioty nieznanego pochodzenia;

- Nie dotykać podejrzanych przedmiotów;

- Pamiętać, że pomieszczenia ogólnodostępne sprawdzają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danym budynku;

- Po ogłoszeniu ewakuacji zachować spokój - pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon;

- Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy opuścić to miejsce, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery);

- Pamiętać, że identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki   i komórki organizacyjne policji;

- Jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem (ciekawość jest niebezpieczna);

- W przypadku objęcia parkingu dla pojazdów strefą zagrożenia, nie ratować na siłę swojego samochodu (dotyczy to również innych cennych przedmiotów).

- Z chwilą przybycia jednostek policji lub specjalistycznych służb ratowniczych należy:

- Udzielić bieżących informacji;

- Zapewnić dostęp do pomieszczeń i urządzeń;

- Udostępnić  Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego lub plany obiektu.

- Ustala się następujące numery alarmowe:

- Państwowa Straż Pożarna        				998;

- Pogotowie gazowe		 			992;

- Policja				  		997;

- Pogotowie energetyczne	  			991;

- Pogotowie ratunkowe		  		999;

- Pogotowie Wodociągowo- Kanalizacyjne			994;

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego			112;

- Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW              22 234 66 66	.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

- W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu, a w szczególności: braku nadawcy, obecności proszku lub innej substancji na powierzchni koperty, nadmierne oklejonej taśmą, nienaturalnego zapachu lub przebarwienia, znaku stempla pocztowego, który nie odpowiada adresowi zwrotnemu, bądź budzi jakiekolwiek podejrzenia z innego powodu należy:

- Nie otwierać przesyłki, nie wąchać, nie przemieszczać jej;

- Umieścić przesyłkę w grubym worku na śmieci i szczelnie zamknąć;

- Worek z przesyłką umieścić w drugim worku na śmieci, szczelnie zamknąć, zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą;

- Dokładnie umyć ręce i niezwłocznie powiadomić:

- przełożonego,

- Straż Akademicką PW 				66 66;

- Policję					997.

- Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

- W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość, należy starać się:

- Nie naruszać zawartości, nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie próbować smakowo, nie robić przeciągów;

- Całą zawartość umieścić w plastykowym worku, zamknąć i zakleić taśmą lub plastrem;

- Dokładnie umyć ręce;

- Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić;

- Nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji 
i klimatyzacji, zamknąć okna);

- Zmienić i usunąć zanieczyszczoną odzież, umieścić ją w plastikowym worku;

- Ponownie dokładnie umyć ręce;

- Upewnić się, że wszystkie osoby, które dotykały poczty umyły ręce w wodzie używając mydła;

- Sporządzić listę osób, które dotykały listu lub koperty. Dołączyć te informacje i przekazać je do osób kompetentnych;

- Niezwłocznie powiadomić:

- przełożonego,

- Straż Akademicką PW 			66 66;

- Policję					997.

- Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

- Ustala się następujące numery alarmowe:

- Państwowa Straż Pożarna			998;

- Pogotowie gazowe				992;

- Policja					997;

- Pogotowie energetyczne			991;

- Pogotowie ratunkowe                			999;

- Pogotowie Wodociągowo- Kanalizacyjne		994;

- Centrum Powiadomienia Ratunkowego 		112;

- Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW    22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKAŻEŃ                               BIOLOGICZNYCH LUB CHEMICZNYCH

- W przypadku otrzymania informacji o skażeniu biologicznym lub chemicznym:

- W razie przebywania w budynku należy:

      - pozostać w budynku;

      - wpuścić do niego zagrożone osoby przebywające na zewnątrz;

      - poinformować inne osoby przebywające w obiekcie o zagrożeniu;

      - zamknąć drzwi i okna;

      - wyłączyć klimatyzację i wentylatory, pozalepiać wywietrzniki, pozamykać wywietrzniki w ramach okiennych;

      - znaleźć pomieszczenia bez okien, o ile nie było wcześniej wyznaczone;

      - unikać przebywania w piwnicach, suterynach i innych nisko położonych częściach budynku;

      - unikać niepotrzebnego zużycia tlenu (nie zapalać świec, itp.);

      - włączyć radio lub telewizję (najlepiej ustawić stację lokalną);

      - utrzymać łączność z administratorem obiektu informując o miejscu przebywania osób, drogach dojścia z zewnątrz i liczbie osób.

- W razie przebywania poza budynkiem należy:

- znaleźć najbliższy zamieszkany budynek;

- w miarę możliwości poruszać się prostopadle do kierunku wiatru, chronić drogi oddechowe (np. oddychając poprzez chusteczkę do nosa lub maseczkę);

- w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostawić odzież wierzchnią 
i buty przed domem,

- umyć dokładnie twarz, włosy i ręce, wyczyścić oczy i uszy.

- W razie poruszania się samochodem, należy:

    - wyłączyć dmuchawy i zamknąć okna;

    - słuchać radia (najlepiej rozgłośni lokalnej) i stosować się do poleceń władz oraz służb ratowniczych;

    - podjechać do pierwszego zamieszkanego budynku i postępować według wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

- W przypadku rozsypania proszku lub rozlania cieczy nieznanego pochodzenia należy:

- Unikać paniki;

- Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów;

- Nie sprzątać proszku i nie ścierać cieczy; aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji nakryć ją, na przykład kocem, chusteczkami do nosa, koszem na śmieci lub innym podobnym przedmiotem;

- Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, aby zapobiec przeciągowi;

- Natychmiast opuścić pomieszczenie i nie wpuszczać do niego innych osób;

- Umyć dokładnie ręce wodą i mydłem;

- Natychmiast poinformować policję lub straż pożarną;

- Zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i zapakować je 
do plastikowego worka; umyć się pod prysznicem;

- Po kontakcie z podejrzanymi substancjami i w obrębie skażenia nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu;

- Wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się 
w odległości około 5 m od niej, powinny zgłosić się na policję;

- Czekać na służby ratownicze i stosować się dokładnie do ich zaleceń.

#### Jeśli pomieszczenie zostanie skażone aerozolami należy:

- Wyłączyć wentylatory i klimatyzację w całej okolicy;

- Opuścić pomieszczenie, zamknąć okna, drzwi i uniemożliwić dostęp osobom trzecim;

- Poinformować policję, a jeśli zdarzenie miało miejsce w pracy, poinformować też przełożonych i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo;

- Wyłączyć klimatyzację w budynku;

- Jeśli to możliwe sporządzić listę wszystkich obecnych osób i udostępnić ją policji.

- Ustala się następujące telefony alarmowe:

      - Państwowa Straż Pożarna				998;

      - Pogotowie gazowe				992;

      - Policja					997;

      - Pogotowie energetyczne				991;

      - Pogotowie ratunkowe				999;

      - Pogotowie Wodociągowo- Kanalizacyjne		994;

      - Centrum Powiadamiania Ratunkowego    		112;

      - Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW          22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII INSTALACJI GAZOWEJ

- W razie pożaru lub awarii instalacji gazowej (ulatniania się gazu) należy niezwłocznie zawiadomić:

- Pogotowie Gazowe				992;

- administratora obiektu 				22 234 74 43;

- Portiera 					22 234 75 00;

- Straż Akademicką				66 66.

- W razie stwierdzenia obecności gazu w budynku, na klatkach schodowych, 
w szybach instalacyjnych, pomieszczeniach piwnicznych lub innych zabrania się:

- Wchodzenia do pomieszczeń z otwartym ogniem;

- Używania w strefie zagrożenia dzwonków elektrycznych, wind, oświetlenia elektrycznego oraz innych nośników energii elektrycznej;

- Używania urządzeń iskrzących;

- Włączania i wyłączania instalacji elektrycznej.

- W razie stwierdzenia obecności gazu w pomieszczeniach piwnicznych należy:

- niezwłocznie powiadomić:

      - Pogotowie Gazowe				992;

      - Administratora obiektu 				22 234 74 43;

      - Portiera 					22 234 75 00;

      - Straż Akademicką				66 66.

- W miarę możliwości pootwierać okna piwniczne od strony zewnętrznej budynku 
(w razie potrzeby wybić szybę);

- Wyłączyć główne zasilanie budynku w energię elektryczną. Wyłączenia należy dokonać poza strefą ulatniania się gazu;

- Poinformować pracowników o zaistniałej sytuacji z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

- W razie stwierdzenia obecności gazu na klatkach schodowych lub w szybach instalacyjnych należy:

- Zawiadomić:

    - Pogotowie Gazowe				992;

    - Administratora obiektu 				22 234 74 43;

    - Portiera					22 234 75 00.

- Zamknąć dopływ gazu przed gazomierzami;

- Otworzyć okna w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych, równocześnie kontrolując intensywność zapachu gazu;

- Wyłączyć główne zasilanie budynku w energię elektryczną (wyłączenia dokonać poza strefą ulatniania się gazu);

- Poinformować pracowników o zaistniałym zagrożeniu;

- Ostrzec pracowników przed używaniem otwartego ognia.

- W razie pojawienia się gazu w pomieszczeniu należy:

- Zamknąć dopływ gazu zaworem przed gazomierzem;

- Przewietrzyć pomieszczenie, do czasu całkowitego przewietrzenia pomieszczenia nie używać otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących, nie włączać i wyłączać instalacji elektrycznej;

- Celem likwidacji nieszczelności instalacji gazowej zawiadomić służby techniczne obiektu.

- Po usunięciu awarii niedopuszczalne jest samowolne otwarcie dopływu gazu na głównym zaworze gazowym lub kurku na pionie po usunięciu awarii. Otwarcia i zagazowania instalacji rozprowadzającej dokonują specjalistyczne służby gazownicze po dokonaniu odbioru technicznego.

- W razie wystąpienia pożaru należy:

- Zawiadomić Straż Pożarną 				998;

- Administratora obiektu 				22 234 74 43;

- Niezwłocznie odciąć dopływ gazu do budynku na głównym zaworze gazowym 
   - w razie wystąpienia pożaru.

- Ustala się następujące numery alarmowe:

      - Państwowa Straż Pożarna				998;

      - Pogotowie Gazowe				992;

      - Policja					997;

      - Pogotowie Energetyczne	    			991;

      - Pogotowie Ratunkowe	     			999;

      - Pogotowie Wodociągowo- Kanalizacyjne		994;

      - Centrum Powiadomienia Ratunkowego  		112;

      - Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW        22 234 66 66,

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK KATASTROFY BUDOWLANEJ

##### Będąc świadkiem katastrofy budowlanej, zburzenia, utraty nośności budynku lub innego obiektu budowlanego (na skutek np. wybuchu gazu, zdetonowania ładunku wybuchowego
w celach przestępczych) bądź obsunięcia się skarpy, zasypania wykopu itp. należy natychmiast zaalarmować:

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego		112;

- Państwową Straż Pożarną			998;

- Administratora obiektu, podając: 			22 234 74 43

- rodzaj zdarzenia, dokładny adres miejsca zdarzenia;

- czy są osoby poszkodowane, liczbę osób, rodzaj doznanych obrażeń (prawdopodobnych);

- swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego się alarmuje.

- Do czasu przyjazdu służb ratowniczych należy:

- Zatrzymać wszelki ruch kołowy w pobliżu miejsca zdarzenia (każde drgania i naprężenia mogą spowodować dodatkowe zagrożenia obsuwania się elementów konstrukcji, rumowiska, zwału itd.);

- Zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych - niebiorących udziału w działaniach udzielania pomocy przed przybyciem służb ratowniczych;

- Pomóc w ewakuacji i udzielić niezbędnej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, poruszającym się samodzielnie.

- Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu wchodzenia na rumowisko (zwał) oraz do wewnątrz uszkodzonych budynków i obiektów.

- Po przybyciu Straży Pożarnej przekazać niezbędne (znane) informacje o okolicznościach zdarzenia oraz podporządkować się poleceniom Dowódcy Straży Pożarnej.

- Ustala się następujące numery alarmowe:

- Państwowa Straż Pożarna				998;

- Pogotowie Gazowe				992;

- Policja					997;

- Pogotowie Energetyczne				991;

- Pogotowie Ratunkowe				999;

- Pogotowie Wodociągowo- Kanalizacyjne		994;

- Centrum Powiadomienia Ratunkowego  			112;

- Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW          22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZALANIA BUDYNKU

- W przypadku awarii instalacji wodnej należy niezwłocznie powiadomić:

- Administratora Obiektu/ Portiera obiektu w celu zamknięcia głównego zaworu wody       
w budynku 					22 234 74 43;

- Straż Akademicką				66 66;

- W przypadku, gdy zawór główny budynku nie działa lub jest uszkodzony

należy powiadomić Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne	994.

- Alarmując należy podać:

- Gdzie ma miejsce ten wyciek- adres, nazwa obiektu, kondygnacja;

- Czy jest zagrożone życie ludzkie;

- Numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko (po odłożeniu słuchawki należy chwilę odczekać, by umożliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia).

- W przypadku zalania budynku należy:

- Nie chodzić po obszarach zalanych;

- Wyłączyć instalację elektryczną i gazową;

- W przypadku niebezpieczeństwa przemieścić się na wyżej położone tereny;

- Zabezpieczyć substancje niebezpieczne takie jak pestycydy, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne;

- Zabezpieczyć zbiorniki z olejem, paliwem i środkami chemicznymi.

- Ustala się następujące numery alarmowe:

- Państwowa Straż Pożarna				998;

- Pogotowie Gazowe				992;

- Policja					997;

- Pogotowie Energetyczne				991;

- Pogotowie Ratunkowe				999;

- Pogotowie Wodociągowo- Kanalizacyjne		994;

- Centrum Powiadomienia Ratunkowego  		112;

- Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW        22 234 66 66,

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WZYWANIA

KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Podstawowym numerem alarmowym Pogotowia Ratunkowego w Polsce jest numer 999. Pod tym numerem należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc zespołów ratownictwa medycznego. Zgłoszenie odbiera przeszkolony dyspozytor. Dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań tak, aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie.

Dlatego niezwykle ważne jest podążanie za pytaniami dyspozytora.

Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, krzyczeć, poganiać dyspozytora; to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji.

Jakie pytania zadaje dyspozytor:

- co się stało ?

- numer telefonu osoby wzywającej ? - należy koniecznie podać, może ułatwić to dojazd zespołowi, a w przypadku przerwania rozmowy znalezienie adresu,

- czy osoba poszkodowana jest przytomna? - czy się rusza? czy reaguje na dotyk? ból? wezwanie, np.: "jak się pan nazywa"?

- czy oddycha? - czy rusza mu się klatka piersiowa, czujemy wydychane powietrze?

- czy wyczuwalny jest puls?

- adres? proszę pamiętać, aby podać miasto z którego się dzwoni, komórki często przełączają się do sąsiednich miast.

- imię i nazwisko osoby poszkodowanej?

- W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (nieprzytomny, brak wyczuwalnego pulsu         i oddechu) dyspozytor zaproponuje pomoc w prowadzeniu sztucznego oddychania              i masażu serca.

Tylko takie zabiegi mogą uratować życie.

Jeśli jesteś sam/sama postaraj się przyciągnąć osobę poszkodowaną jak najbliżej telefonu, jeśli są inne osoby jedna wykonuje polecenia dyspozytora, a druga je przekazuje.

# Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania

- Ewakuacja z obiektów MEiL Politechniki Warszawskiej może nastąpić po wykryciu pożaru, innego miejscowego zagrożenia lub po zarządzeniu ewakuacji.

- Decyzję o ewakuacji podejmuje się po ocenie rodzaju i stopnia zagrożenia.

- Ewakuacja może być zarządzona w ramach praktycznego sprawdzenia warunków 
i organizacji ewakuacji.

Sprawne przeprowadzenie ewakuacji zorganizowanej uzależnione jest w szczególności od:

a)   zastosowania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego:

- zapewnienia dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;

- zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść;

- zapewnienie bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;

- zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa);

- zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów alarmowych i ostrzegawczych.

b)   właściwej organizacji ewakuacji:

- prawidłowego rozpoznania i oceny sytuacji;

- szybkiego i prawidłowego zaalarmowania osób zagrożonych oraz wyznaczenie stosownych sił i środków do prowadzenia akcji ratowniczej;

- właściwego kierowania ludzi odpowiednimi (oznakowanymi) drogami ewakuacyjnymi,

- niedopuszczenia do powstania paniki;

- umiejętności kierującego akcją ratowniczą w pierwszej fazie akcji;

- wcześniejszego przygotowania studentów i pracowników do działania w przypadku zarządzenia ewakuacji;

- ścisłego realizowania i podporządkowania się wszystkich osób poleceniom i decyzjom podejmowanym przez kierującego akcją ewakuacyjną;

- prawidłowo oznakowanymi odpowiednim numerem bądź nazwą kluczami od wszystkich drzwi, przejść i wyjść ewakuacyjnych;

- wyposażeniu obiektu Gmachu Aerodynamiki, Lotniczego i Nowego Lotniczego 
w odpowiednią ilość worków do akt i kopii zbiorów informatycznych;

- postępowania zgodnie z zasadami i zadaniami określonymi w odrębnych instrukcjach.

# Organizacja ewakuacji w (Budynkach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) obiektach Wydziału MEiL.

Decyzję o ewakuacji ludzi i mienia z obiektu mogą podjąć w oparciu o ocenę sytuacji 
i występujące zagrożenie nw. osoby:

- Dziekan Wydziału MEiL;

- Prodziekan ds. studenckich;

- Kierownik Administracyjny;

- Pełnomocnik Dziekana ds. BHP;

- Portier (poza godzinami pracy ww.);

- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

- decyzja o ewakuacji musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji osób, sposobach              i kolejności opuszczania pomieszczeń, a także musi określać drogi ruchu i rejon dla osób ewakuowanych;

- wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację (koordynatorzy ewakuacji) lub prowadzenia działań gaśniczych powinny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań;

- w przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, osoba kierująca jej przebiegiem zobowiązana jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się dowódcy przybyłej jednostki ratowniczej;

- po zakończeniu działań i zarządzeniu odwołania ewakuacji przez kierującego akcją powrót studentów oraz pracowników do obiektu odbywa się w sposób zorganizowany;

- budynek zostaje otwarty i udostępniony przez portiera na polecenie zarządzającego ewakuację.

# Sposób ogłaszania alarmu – sygnały alarmowe

W (Budynkach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) budynkach wydziału MEiL do powiadomienia należy wykorzystać dostępne środki alarmowania i łączności:

- powiadamianie głosowe;

Ogłoszenie komunikatu o ewakuacji - koordynatorzy ewakuacji (komunikat słowny):

„Ogłaszam alarm pożarowy dla budynków wydziału MEiL prosimy wszystkich pracowników, studentów i osoby przebywające w obiekcie o:

- zachowanie spokoju;

- wyłączenie wszystkich odbiorników z prądu;

- zabranie rzeczy osobistych;

- zamknięcie okien, drzwi i pozostawienie kluczy w zamku;

- jak najszybsze opuszczenie obiektu;

- udanie się do miejsca zbiórki.”

- telefony wewnętrzne – powiadamianie przez telefony wewnętrzne;

- sygnalizatory akustyczne – załączane przez portiera. Dźwięk ciągły, załączany do czasu przybycia służb.

# Miejsce zbiórki do ewakuacji

Na miejsce zbiórki dla osób ewakuowanych wyznacza się:

Teren wewnętrzny Politechniki Warszawskiej

- zaznaczono w części graficznej.

# Zasady ewakuacji ludzi

- decyzja o ewakuacji musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania pomieszczeń, a także musi określać drogi ruchu i rejon dla osób ewakuowanych;

- podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku w przypadku powstania zagrożenia, jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą;

- osoby niebiorące udziału w akcji ratowniczej powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną na zewnątrz budynku. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań;

- wszystkie osoby opuszczające budynek powinny przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z postępującymi zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce zbiórki;

- osoba, która jako ostatnia opuszcza pomieszczenie, pozostawia klucz w zamku drzwi nie zamykając ich;

- ewakuowani poruszają się krokiem szybkim bez podbiegania i wyprzedzania innych osób, zabrania się poruszania w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji (nie wolno wracać do budynku, z którego ewakuowano osoby, bez zgody dowodzącego akcją ratowniczą);

- w przypadku spotkania się osób, przy dojściu do klatki schodowej lub przy dojściu do drzwi, należy przepuścić osoby, które przybyły jako pierwsze,

- należy przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w budynku, wzywając do zachowania spokoju, informując o drogach ewakuacji oraz roztaczać opiekę nad potrzebującymi pomocy;

- należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby               
o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach;

- w przypadku, gdy na danej kondygnacji znajdują się osoby niepełnosprawne, kierujący akcją zobowiązany jest wyznaczyć co najmniej jednego pracownika dla każdej z osób niepełnosprawnych do pomocy w ewakuacji;

- pojedyncze osoby lub strumień ludzi należy kierować najkrótszą drogą do klatki schodowej lub wyjścia prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz obiektu, zgodnie z umieszczonymi        w budynku ewakuacyjnymi znakami bezpieczeństwa;

- przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie panujące            w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe należy 
w miarę możliwości zasłaniać chustką zamoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu;

- w przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grupy, należy niezwłocznie dostępnymi środkami, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy powiadomić kierującego akcją ratowniczą;

- osoby odcięte od dróg wyjścia, a znajdujące się w strefie zagrożenia, należy zebrać              w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła zagrożenia i w miarę posiadanych środków i istniejących warunków, ewakuować na zewnątrz przy pomocy sprzętu przybyłych jednostek Państwowej Straży Pożarnej;

- po wyjściu z budynku należy oddalić się w miejsce bezpieczne (wyznaczone miejsce zbiórki), tak by nie utrudniać dotarcia do obiektu służb ratowniczych;

- osoby ewakuowane, w miejscu zbiórki, czekają na dalsze polecenia osoby kierującej akcją ratowniczą (pracownikom/studentom nie wolno oddalać się z miejsca zbiórki, jeżeli ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo lub kierujący akcją ratowniczą nie wyda innego polecenia).

# Zasady ewakuacji mienia

W sytuacji, gdy zostanie podjęta decyzja o ewakuacji mienia, należy kierować się

następującymi zasadami:

- ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji       i ratowania ludzi.

- decyzję o ewakuacji mienia podejmuje kierujący akcją lub personel organizujący ewakuację, gdy:

- mienie dużej wartości jest bezpośrednio zagrożone i jest to jedyny sposób jego  uratowania,

- mienie utrudnia dostęp do źródła zagrożenia lub umożliwia jego rozprzestrzenianie się,

- ewakuację mienia należy rozpocząć od:

- najcenniejszego sprzętu i urządzeń, dokumentacji i przedmiotów,

- środków płatniczych, ważnej dokumentacji,

- dokumentów istotnych ze względu na procedury administracyjne będące w egzemplarzach pojedynczych (w tym zasoby archiwalne),

- kopii zapasowych zbiorów informatycznych,

- pozostałych dokumentów i wyposażenia biur, pokoi,

- materiałów i substancji niebezpiecznych pod względem pożarowym (np. ciecze palne, butle   z gazami palnymi).

- do demontażu i ewakuacji mienia w bezpieczne miejsce oraz zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą należy wykorzystać:

- wszystkich sprawnych fizycznie pracowników/studentów Gmachów wydziału MEiL,

- sprzęt służący ewakuacji mienia oraz środki służące jego zabezpieczeniu (będące na wyposażeniu Gmachów wydziału MEiL).

  - ewakuowane wartości i dokumenty należy zabezpieczyć w workach i złożyć w miejscu wyznaczonym przez kierującego akcją ewakuacyjną,

- kierujący akcją ewakuacji zobowiązany jest zapewnić dozór nad ewakuowanym mieniem oraz jego ochronę przez dozorcę obiektu.

# Zadania osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów, ewakuacji pracowników i studentów

Zgodnie z Art. 207¹ § 1. oraz Art. 209¹ § 1. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.):

Pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikom informację o:

  - zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

  - wyznaczyć pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań               w zakresie zwalczania pożarów, ewakuacji pracowników i studentów, informacja o ww.  pracownikach  obejmuje:

  - imię i nazwisko;

  - miejsce wykonywania pracy;

  - numer telefonu lub innego środka komunikacji elektronicznej.

W celu szybkiego, bezpiecznego i zorganizowanego przeprowadzenia ewakuacji, Kierownicy jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Gmachach wydziału MEiL wyznaczają:

- pracowników rozgłaszających ewakuację - koordynatorów ewakuacji;

- pracowników kierujących wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi wykonujących określone zadania podczas ewakuacji;

- pracowników pomagających w ewakuacji osób niepełnosprawnych.

1. Zadania pracowników zarządzających ewakuację

Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 
w wyniku, którego wystąpiło zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie osoby wymienione w pkt. 11.1 (poza godzinami pracy tych osób Portier):

- podejmuje decyzję o ewakuacji ludzi;

- poleca poinformować o miejscowym zagrożeniu (pożarze) Państwową Straż Pożarną oraz inne służby zgodnie z planem alarmowania;

- wyznacza osobę do otwarcia drzwi ewakuacyjnych zamkniętych na klucz oraz bram;

- przyjmuje informacje w miejscu zbiórki o ilości i stanie zdrowia osób ewakuowanych;

- składa informację o przebiegu zdarzenia i podjętych działaniach dowódcy przybyłej jednostki Państwowej Straży Pożarnej a następnie podporządkowuje się Jego kierownictwu;

- zarządza odwołanie ewakuacji ludzi i powrót pracowników i studentów do obiektu.

2. Zadania pracowników rozgłaszających – koordynatorów ewakuacji

Po otrzymaniu informacji o ewakuacji:

- alarmuje głosowo studentów oraz pracowników;

- organizuje ewakuację studentów i pracowników tworząc grupy ewakuacyjne;

- nakazuje udanie się studentom i pracownikom do miejsca zbiórki i ustala ich ilość;

- sprawdza czy wszyscy studenci i pracownicy opuścili pokoje biurowe,  sale wykładowe, komputerowe, laboratoria, sanitariaty i inne;

- przeciwdziała powstawaniu paniki;

- dba o sprawny przebieg ewakuacji przeciwdziałając tworzeniu się zatorów na klatce schodowej i drzwiach ewakuacyjnych;

- podejmuje działania gaśnicze przy wykorzystaniu gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych;

- po opuszczeniu budynku, kieruje osoby do wyznaczonego rejonu dla ewakuowanych;

- zapobiega wchodzeniu studentów, pracowników i osób postronnych do obiektu.

3. Zadania pracowników kierujących wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi podczas ewakuacji

Po ogłoszeniu ewakuacji:

- nakazuje pracownikom i studentom opuszczenie budynku i udanie się do miejsca zbiórki;

- podejmuje decyzję i ogłasza konieczność ewakuacji mienia w sytuacji miejscowego zagrożenia z uwzględnieniem jego ważności dla funkcjonowania zakładów;

- sprawdza czy wszyscy studenci i pracownicy opuścili pomieszczenia biurowe, sale wykładowe, komputerowe, laboratoria, sanitarne i inne;

- organizuje pomoc w ewakuacji osobom niepełnosprawnym;

- ustala dokładną liczbę pracowników i studentów ewakuowanych;

- przeciwdziała powstaniu paniki;

- dba o sprawny przebieg ewakuacji przeciwdziałając tworzeniu się zatorów na klatkach schodowych i drzwiach ewakuacyjnych;

- prowadzi grupę ewakuacyjną najbliższą bezpieczną drogą ewakuacyjną zgodnie z decyzją kierującego ewakuacją;

- sprawdza w rejonie ewakuacyjnym stan obecności pracowników, studentów i przekazuje informację o osobach, co do których istnieje przypuszczenie pozostania w budynku, kierującemu akcją ewakuacyjną.

Po przeprowadzonej ewakuacji:

- wprowadza w sposób zorganizowany pracowników i studentów do obiektu po ogłoszeniu decyzji przez zarządzającego ewakuację;

- nadzoruje przywrócenie funkcjonowania poszczególnych stanowisk pracy;

- zgłasza zarządzającemu ewakuację gotowość podległej komórki organizacyjnej do wykonywania codziennych obowiązków.

4. Zadania pracowników pomagających w ewakuacji osób niepełnosprawnych

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy w ewakuacji osób niepełnosprawnych 
(w zależności od możliwości poruszania się osoby niepełnosprawnej):

- pomagają w dojściu do drzwi ewakuacyjnych i na miejsce zbiórki;

- pomagają w dojściu do schodów, znoszą osobę niepełnosprawną schodami oraz pomagają   w dotarciu na miejsce zbiórki;

- znoszą osobę niepełnosprawną schodami oraz znoszą wózek osoby niepełnosprawnej na zewnątrz budynku i przewożą Ją na miejsce zbiórki.

5. Postępowanie pracowników/studentów podczas ewakuacji

Po usłyszeniu komendy automatycznej bądź ustnej, studenci i pracownicy wydziału MEiL:

- natychmiast przerywają wykonywaną pracę i zajęcia;

- niezwłocznie powiadamiają wszystkie osoby przebywające w sąsiedztwie (studentów              i pracowników) o konieczności ewakuacji;

- zabezpieczają cenne dokumenty;

- opuszczając pomieszczenia zabierając okrycia wierzchnie i rzeczy osobiste oraz zamykają okna i drzwi (klucz należy pozostawić w zamku w pozycji „otwartej”);

- po utworzeniu grupy ewakuacyjnej udają się korytarzem w kierunku wskazanym przez koordynatora ewakuacji – najkrótszą drogą prowadzącą do wyjścia ewakuacyjnego;

- poruszają się krokiem szybkim bez podbiegania i wyprzedzania innych osób;

- zabrania się poruszania w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji (nie wolno wracać do budynku, z którego ewakuowano osoby, bez zgody dowodzącego akcją ratowniczą);

- po opuszczeniu budynku udają się na miejsce zbiórki, zachowując szczególną ostrożność;

- w miejscu zbiórki czekają na dalsze polecenia osoby kierującej akcją ratowniczą (studentom

i pracownikom nie wolno oddalać się z miejsca zbiórki jeżeli ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo lub kierujący akcją ratowniczą nie wyda innego polecenia);

- po ogłoszeniu odwołania ewakuacji udają się do budynku zgodnie z poleceniem zarządzającego ewakuację.

# Przygotowanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Pierwszy etap przygotowań powinien obejmować opracowanie założeń, w których należy określić:

  - cel przeprowadzania praktycznego sprawdzenia ewakuacji;

  - potrzeby ludzkie i sprzętowe potrzebne do dokumentowania praktycznego sprawdzenia ewakuacji;

  - zadania dla osób wyznaczonych;

  - przebieg praktycznego sprawdzenia ewakuacji z podziałem na etapy.

Określenie potrzeb ludzkich sprowadza się do wyznaczenia koordynatora ćwiczeń oraz osób funkcyjnych, których zadaniem będzie pomoc w odpowiednim przeprowadzeniu                             i dokumentowaniu praktycznego sprawdzenia ewakuacji, tj. ogłoszenie alarmu, obsługa środków łączności, pomiaru czasu ewakuacji oraz zliczenia osób ewakuowanych.

W drugim etapie przygotowań powinno nastąpić uzgodnienie terminu przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia ewakuacji - termin wpisujemy do założeń.

Ostatnim etapem przygotowania praktycznego sprawdzenia ewakuacji jest powiadomienie Komendanta Miejskiego PSP o terminie przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem ćwiczeń. Komendant ma prawo podjąć decyzję           o wzięciu udziału w ćwiczeniach jego przedstawiciela jako obserwatora lub przeprowadzić wspólne ćwiczenie z wykorzystaniem sił i środków jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP.

Wzór powiadomienia Komendanta Miejskiego PSP – załącznik nr 9.

W przygotowaniu oraz przeprowadzaniu ćwiczeń polegających na praktycznym sprawdzeniu warunków oraz organizacji ewakuacji ludzi z obiektu podczas zagrożenia, merytorycznej pomocy udzieli Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej Politechniki Warszawskiej.

# Znaki bezpieczeństwa pożarnicze i ewakuacyjne

Przy ustalaniu rodzaju i rozmieszczenia tablic ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjnych     w obiekcie, uwzględniono rozwiązania budowlano-instalacyjne obiektu a także sposoby zagospodarowania powierzchni i pomieszczeń. Rozmieszczenie tablic  przeprowadzono zgodnie z zapisami Polskiej Normy: PN-ISO 7010:2012 - "Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa         i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i obszarach użyteczności publicznej”.

Drogi ewakuacyjne w budynkach wydziału MEiL pokazano w części graficznej.

PRZYKŁADOWE ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wzory podstawowych znaków ewakuacyjnych

| Lp. | Piktogram |  | Znaczenie symbol znaku* | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „Stara” norma PN-N-01256-02:1992 | „Nowa” norma PN-EN ISO 7010:2012 |  |  |
| 1. |  |  | Kierunek drogi ewakuacyjnej. E-01 | Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które może być wykorzystane w przypadku zagrożenia – do stosowania z innymi znakami. |
| 2. |  |  | Wyjście ewakuacyjne. E-03 | Znak stosowany do oznakowania wyjść na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej oraz wyjść z pomieszczeń, w których są wymagane co najmniej dwa wyjścia. |
| 3. |  |  | Drzwi ewakuacyjne. E-04 | Znak stosowany nad drzwiami skrzydłowymi, które są wyjściami ewakuacyjnymi lub przegradzają drogę ewakuacyjną - drzwi lewe lub prawe. |
| 4. |  |  | Kierunek do wyjścia E-05 | Droga ewakuacyjna skręca i biegnie poziomo. |
| 5. |  |  | Kierunek do wyjścia schodami w dół. E-07 | Droga ewakuacyjna biegnie w dół. |
| 6. |  |  | Kierunek do wyjścia schodami w górę. E-10 | Droga ewakuacyjna biegnie w górę. |
| 7. |  |  | Miejsce zbiórki do ewakuacji | Znak do oznakowania miejsce zbiórki do ewakuacji |

Wzory podstawowych znaków ochrony przeciwpożarowej

| Lp. | Piktogram |  | Znaczenie i symbol znaku | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „Stara” norma PN-N-01256-01:1992 | „Nowa” norma PN-EN ISO 7010:2012 |  |  |
| 1. |  |  | Uruchamianie ręczne. P-01 | Stosowany do wskazania przycisku ROP lub ręcznego sterowania urządzeń gaśniczych np. stałego urządzenia gaśniczego |
| 2. |  |  | Gaśnica. P-05 | Znak ten jest stosowany do oznakowania miejsca, w którym umieszczono gaśnicę. |
| 3. |  |  | Hydrant wewnętrzny. P-06 | Znak ten jest stosowany na drzwiach szafki hydrantowej. |
| 4. |  |  | Koc gaśniczy. P-09 | Znak ten jest stosowany do oznakowania miejsca, w którym umieszczono koc gaśniczy. |

Wzory znaków technicznych środków przeciwpożarowych.

| Lp. | Piktogram | Znaczenie i symbol znaku | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Norma PN-N-01256-04:1997 |  |  |
| 1. |  | Zawór hydrantowy 52. PT-01 | W obiektach do oznaczenia miejsca zainstalowania zaworu hydrantowego. |
| 2. |  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. PT-02 | W obiektach do oznaczenia wyłącznika odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. |
| 3. |  | Kurek główny instalacji gazowej. PT-03 | W obiektach do oznaczenia miejsca zainstalowania kurka głównego instalacji gazowej. |
| 4. |  | Hydrant zewnętrzny. PT-04 | Do oznaczenia miejsca hydrantu zewnętrznego, wodnego, pianowego, podziemnego lub nadziemnego, wielkości charakterystyczne hydrantu należy umieszczać na znaku dodatkowym. |
| 5. |  | Drzwi przeciwpożarowe - zamykać. PT-05 | Do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, które powinny być stale w pozycji zamkniętej – drzwi lewe lub prawe. |
| 6. |  | Drzwi przeciwpożarowe – nie blokować. PT-06 | Do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego, które powinny być stale w pozycji otwartej (np. drzwi wyposażone w podtrzymywacze sterowane przez system sygnalizacji pożarowej) – drzwi lewe lub prawe. |

# Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią niniejszej instrukcji

Postanowienia organizacyjne:

- Do zapoznania się z niniejszą INSTRUKCJĄ i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy (Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) wydziału MEiL bez względu na rodzaj wykonywanej pracy 
i zajmowane stanowisko służbowe.

- Obowiązek zapoznania pracowników z treścią niniejszej INSTRUKCJI- a w szczególności 
z najistotniejszymi jej postanowieniami należy do zadań Głównego użytkownika obiektu 
lub osób upoważniających inne firmy do przeprowadzenia zleconej działalności na terenie ww. budynku.

- Niniejsza INSTRUKCJA będzie poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata - stosowne potwierdzenie aktualizacji INSTRUKCJI będzie odnotowywane 
w rejestrze zmian i aktualizacji INSTRUKCJI stanowiącej Załącznik nr 10. Aktualizacji INSTRUKCJI mogą dokonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

1. Cel szkoleń

Celem szkoleń przeciwpożarowych jest zapoznanie pracowników z problematyką ochrony przeciwpożarowej. Szkoleniami przeciwpożarowym są objęci wszyscy zatrudnieni, a udział w nich jest obowiązkiem każdego pracownika.

2. Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych

Obowiązują następujące rodzaje szkoleń przeciwpożarowych:

- szkolenie wstępne, którego celem jest zapoznanie pracowników:

- z podstawowymi zagrożeniami pożarowymi,

- z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego (czynności zabronione, zasady alarmowania, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja),

- szkolenie instruktażowo – stanowiskowe, pracownik zaznajamia się z:

- zagrożeniami pożarowymi występującymi na stanowisku pracy,

- Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego,

- zasadami przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym,

- zasadami alarmowania na wypadek powstania pożaru oraz użycia urządzeń gaśniczych,   przeciwpożarowych i alarmowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska pracy,

- zasadami ewakuacji ludzi z kondygnacji, na której osoba jest zatrudniona,

- przepisami i dokumentacją techniczno – ruchową dotyczącą maszyn i urządzeń na stanowisku pracy,

- szkolenie okresowe, którego celem jest zapoznanie pracowników z:

- wybranymi regulacjami prawnymi, sposobem zapoznania użytkowników (Budynków Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) Gmachów wydziału MEiL ( w tym zatrudnionych pracowników) z przepisami przeciwpożarowymi,

- podstawowymi obowiązkami wszystkich pracowników przebywających w budynku           w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- sprzętem gaśniczym,

- charakterystyką powstania pożaru, rozpowszechniania oraz zapobiegania pożarom,

- zasadami postępowania podczas pożaru,

- zasadami ewakuacji ludzi i mienia z budynku,

- pracami pożarowo niebezpiecznymi.

3. Zasady organizowania i prowadzenia szkoleń

- Szkolenie wstępne i okresowe:

- szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane jest w ramach szkolenia bhp przez pracowników Inspektoratu BHP i Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej. Szkolenie okresowe może być przeprowadzone w formie instruktażu, seminarium lub samokształcenia kierowanego

- Szkolenie instruktażowe – stanowiskowe:

- szkolenie instruktażowe przeprowadza bezpośredni przełożony na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania po raz pierwszy pracy na danym stanowisku służbowym. Szkolenie to może być ponawiane w zależności od oceny przełożonego, nie częściej jednak niż raz w roku,

- podczas szkolenia instruktażowo-stanowiskowego pracownik zaznajamiany jest

z postanowieniami „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”.

4. Dokumentacja szkoleń

Przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego musi być udokumentowane:

- oświadczenie pracownika o zaznajomieniu z postanowieniami „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” pracownik składa zgodnie z niżej podanym wzorem w załączniku nr 3;

- oświadczenia pracownika włącza się do akt osobowych pracownika;

- dokumentację wstępnego szkolenia stanowi program szkolenia, lista obecności oraz potwierdzenie odbycia ww. szkolenia na karcie instruktażu stanowiskowego wg. załącznika   nr 1 i 2 do zarządzenia nr 36/2018 Rektora PW;

- dokumentację szkolenia instruktażowo-stanowiskowego stanowi karta instruktażu stanowiskowego wg. załącznika nr 1 i 2 do zarządzenia nr 36/2018 Rektora PW;

- dokumentację szkolenia okresowego stanowi konspekt, program szkolenia, lista obecności, test egzaminacyjny oraz zaświadczenie potwierdzające odbycie ww. szkolenia.

# Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

W przypadku zamiaru prowadzenia w pomieszczeniach prac pożarowo niebezpiecznych,        a w szczególności takich jak:

- prace remontowo budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie na (w) których występują materiały palne lub które posiadają konstrukcję palną;

- prace związane ze stosowaniem aparatów i urządzeń do cięcia i spawania metali;

- prace malarsko-lakiernicze i impregnacyjne wykonywane przy użyciu wyrobów łatwo zapalnych;

- prace wymagające użycia klejów o właściwościach pożarowych /wybuchowych.

Przed rozpoczęciem tych prac wykonawca jest zobowiązany:

- ocenić zagrożenie pożarowe, w  rejonie w którym prace będą wykonywane;

- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania

i rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu;

- wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

- sporządzić protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac według załącznika nr 1 znajdującego się w niniejszej instrukcji.

Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez wykonawcę pisemnego zezwolenia od Zarządcy (Kierownika lub osoby go zastępującej) na ich przeprowadzenie. Wzór zezwolenia określa załącznik nr 2 umieszczony w niniejszej instrukcji.

Do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac pożarowo-niebezpiecznych, pracownicy nadzorujący przebieg tych prac oraz użytkownicy obiektu, gdzie prace są prowadzone.

Postanowienia instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników przedsiębiorstw i firm zewnętrznych (osób prawnych i fizycznych) wykonujących prace pożarowo-niebezpieczne na terenie obiektu.

Obowiązek zapoznania pracowników oraz firm z treścią instrukcji należy do kierowników komórek organizacyjnych, zatrudniających tych pracowników i zawierających umowy dotyczące wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych.

Postanowienia niniejszej instrukcji powinny stanowić integralną część umów dotyczących realizacji w/w prac.

Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych  przepisów i aktów  normatywnych.

WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC POŻAROWO-NIEBEZPIECZNYCH

Przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo polega na:

- usunięciu z pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace wszelkich palnych materiałów;

- odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów palnych i niepalnych w opakowaniach palnych;

- zabezpieczenie np. przed działaniem odprysków spawalniczych wszelkich materiałów        i urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi;

- sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń;

- uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp., znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac;

- zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodów elektrycznych, instalacyjnych z palną izolacją o ile znajdują się             w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami pożarowo-niebezpiecznymi;

- sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych;

- przygotowaniu w miejscu dokonywania prac pożarowo-niebezpiecznych m.in.:

- napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp.,

- materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac,

- podręcznego sprzętu gaśniczego,

- zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac pożarowo-niebezpiecznych przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad:

- na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne       w ilości niezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości pracy danej zmiany;

- zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany         w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach;

- pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione;

- po zakończeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szczelnie zamknąć lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe;

- ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach stanowiska, w przewodach wentylacyjnych i na podłożu;

- prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem, lub pomieszczeniach, w których wcześniej wykonano inne prace związane     z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;

- miejsce wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł pożaru;

- po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych w obiekcie, pomieszczeniach oraz         w pomieszczeniach sąsiednich należy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych;

- prace pożarowo-niebezpieczne powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające wymagane kwalifikacje, zaś sprzęt używany do wykonania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru;

- butle ze sprężonymi gazami mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem;

- w przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokości, butli z gazem palnym nie należy ustawiać w rejonie bezpośredniego oddziaływania spadających rozprysków spawalniczych.

OBOWIĄZKI OSÓB ZWIĄZANYCH Z PRACAMI NIEBEZPIECZNYMI

POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

Osoba upoważniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac pożarowo-niebezpiecznych, powinna  w szczególności:

- znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych przepisów przez podległych pracowników;

- dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac pożarowo-niebezpiecznych wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, przewidziane w protokole zabezpieczenia prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie;

- sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pożarowo oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastowe usunięcie stwierdzonych niedociągnięć;

- wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości;

- brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub terenu po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych.

Do obowiązków wykonawcy prac pożarowo-niebezpiecznych należy w szczególności:

- sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzenienia pożaru;

- ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac,

- znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru;

- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac pożarowo- niebezpiecznych;

- ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego rodzaju prac niebezpiecznych;

- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone            w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego;

- rozpoczynanie prac pożarowo-niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia, względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego kierującego tokiem pracy;

- poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla wykonywanego rodzaju prac pożarowo-niebezpiecznych;

- przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie  pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu;

- meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac pożarowo- niebezpiecznych oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia ugaszonego w czasie wykonywania prac czynności niebezpiecznych pożarowo;

- dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac pożarowo-niebezpiecznych nie zainicjowano pożaru;

- wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów  kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności pożarowo-niebezpiecznych.

Załącznik nr 1

Warszawa, dnia ....................

PROTOKÓŁ nr ....../......

zabezpieczenia przeciwpożarowego

prac niebezpiecznych pożarowo

1. Nazwa i określenie pomieszczenia-stanowiska, w którym przewiduje się wykonywanie prac .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Charakterystyka-technologia przewidzianych do realizacji prac

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, zagrożenie wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia stanowiska, urządzenia na okres wykonywania  prac:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Środki i sposób alarmowania straży pożarnej oraz współpracowników w razie zaistnienia pożaru:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Osoba/y odpowiedzialna/e za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Osoba/y odpowiedzialna/e za nadzór nad stanem bezpieczeństwa   pożarowego w toku wykonywania prac

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakończeniu (określenie ilości i częstotliwości kontroli)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji

(imię, nazwisko i rodzaj zajmowanego stanowiska)

................................................

................................................

................................................

Załącznik nr 2

Warszawa, dnia ..........................

ZEZWOLENIE nr ....../……

NA PRZEPROWADZENIE PRAC

POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

1. Miejsce pracy

.........................................................................................................................................................

/ pomieszczenie, stanowisko, instalacja/

.........................................................................................................................................................

2. Rodzaj pracy ..............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3. Czas pracy: dnia ........................................  od godziny ...................  do godziny ....................

4. Zagrożenie pożarowe/wybuchowe w miejscu pracy: .........................................................................................................................................................

5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru/wybuchu

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

6. Środki zabezpieczenia:

a) przeciwpożarowe ....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

b) BHP ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

c) inne ..........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

7. Sposób wykonania pracy ...........................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

8. Odpowiedzialni za:

a) przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku prac niebezpiecznych pożarowo:

..................................................................................................................................................

Nazwisko................................................................................. Wykonano...............................

Podpis........................................................................................................................................

b) wyłączenie spod napięcia

Nazwisko ................................................................................ Wykonano...............................

Podpis .......................................................................................................................................

c) dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów

Nazwisko ............................................................................... Wykonano................................

W miejscu prac nie występują niebezpieczne stężenia.

Podpis .......................................................................................................................................

d) stosowanie środków zabezpieczających, organizację pracy i instruktaż

Nazwisko ............................................................... Przyjąłem do wykonania.

Podpis .......................................................................................................................................

9. Zezwalam na rozpoczęcie prac:

(zezwolenie może nastąpić po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt 8)

.............................................................	                ..........................................................

podpis wnioskującego		podpis Przewodniczącego Komisji

10. Prace zakończono dnia .............................................. godz.

Wykonał   .................................................................................

podpis

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań i okoliczności mogących zainicjować pożar.

Stwierdzam odebranie robót                  			Skontrolował

.....................................................                      		       …...........................................

podpis                                                  	 	                         podpis

Załącznik nr 3

Warszawa, dnia ..............................

........................................................................

(imię i nazwisko)

........................................................................

(wydział/jednostka administracyjna, stanowisko)

##### O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi w (Budynkach Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) budynkach wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej w Warszawie znajdujących się u zbiegu ul. Nowowiejska 24 i al. Niepodległości 222 wynikającymi z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, a w szczególności związane z:

- przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej;

- zasadami postępowania w przypadku pożaru;

- zasadami obsługi gaśnic i urządzeń gaśniczych;

- zasadami ewakuacji osób i mienia;

- zagrożeniem pożarowym występującym na stanowisku i w obszarze wykonywania pracy;

- sposobem i zasadami przeciwdziałania powstawaniu pożarów na terenie obszaru wykonywania pracy;

- rozmieszczeniem i znajomością gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych w obszarze wykonywania pracy;

- organizacją i warunkami prowadzenia ewakuacji z obszaru wykonywania pracy;

Ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się je przestrzegać.

...................................................................  	     ...............................................................

(data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie)                                (data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 4

ZASADY PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM

INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Przegląd techniczny instalacji

- sprawdzenie armatury instalacji hydrantowej ( zawory)

- badania wydajności wodnej i ciśnienia  podczas jednoczesnego poboru wody

poszczególnych  hydrantów

Czynności konserwacyjne

1.  Kontrola wszystkich hydrantów w celu upewnienia się o:

- braku widocznych  uszkodzeniach

- kompletności

- braku  śladów korozji, wycieków

- prawidłowej dostępności ( czy nie są zastawione)

- prawidłowym oznakowaniu

2.  Roczny przegląd

Podczas rocznego przeglądu, czynności należy prowadzić przy hydrancie zamkniętym                   (zakręconym) i pod ciśnieniem, sprawdzając czy:

- urządzenie nie są zastawione, nie uszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma przecieków,

- instrukcja obsługi jest czysta i czytelna - miejsce usytuowania jest oznakowane,

- mocowania do ściany są odpowiednie, nie obruszone i trzymają się pewnie,

- wypływ wody jest równomierny i dostateczny ( należy użyć wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia ),

- miernik ciśnienia pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,

- wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć,

- zaciski węża są prawidłowo zaciśnięte,

- stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów) jest właściwy, w szczególności czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia czy zniszczenia,

- skrzynka hydrantowa nie jest uszkodzona, a drzwiczki łatwo się zamykają,

- prądownica jest właściwego typu i prawidłowo funkcjonuje,

- prowadnice węża pracują prawidłowo i są właściwie i pewnie zamocowane.

3.  5 letni przegląd  ( poza przeglądem rocznym)

- przynajmniej raz na pięć lat wszystkie węże powinny zostać poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji, zgodnie z PN-EN 671 -1 (1,2 MPa )

Jeżeli po dokonanym przeglądzie konieczne jest przeprowadzenie niezbędnej naprawy, do czasu przywrócenia jego sprawności hydrant powinien zostać oznakowany etykietą z napisem "Nieczynny"

Jeżeli w trakcie przeglądu rocznego konserwator stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia węża, wąż ten należy poddać próbie na maksymalne ciśnienie robocze, a w przypadku próby negatywnej - wąż powinien być wymieniony na nowy.

Po dokonanym przeglądzie i konserwacji hydranty winny pozostać w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.

Przegląd i konserwacja hydrantu powinny zostać odnotowane na etykiecie kontroli i konserwacji (naklejka, wywieszka) , która powinna być umieszczona w taki sposób, aby nie zakrywała żadnych oznaczeń producenta i powinna zawierać:

- słowo "sprawdzone",

- datę ważności przeglądu,

- jednoznaczną identyfikacje konserwatora,

- nazwę i adres dostawcy urządzenia.

Załącznik nr 5

ZASADY PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM

KONSERWACYJNYM GAŚNIC

1. 	WSTĘP

Gaśnice i podręczne zestawy gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Dla zapewnienia sprawności gaśnic oraz gotowości do użycia należy dokonywać stałej kontroli, przeglądów konserwacyjnych i remontów przez uprawnione Zakłady Serwisowe.

Warunki obejmują grupy:

- gaśnice pod stałym ciśnienie (trwale ciśnieniowe) bez wskaźnika ciśnienia typu:

GP-0,5X; GP-1X; GP-2X; GS-2; GS-5.

- gaśnice pod stałym ciśnieniem wyposażone w wskaźnik ciśnienia typu:                    Gp-1X/W; GP-2X/W; GP-1X/C; GP-1X/N; GP-1X/K; GP-2X/K; GP-X/N;  GP-4;   GP-3X; GP-4X; GP-6X; GP-6X/B; GP-9X; GWP-9X; GP-12X.

- gaśnice zasilane nabojem CO2 małe typu:

GP-1Z; GP-1z/C; GP-2Z; GP-2Z/C.

- gaśnice zasilane nabojem CO2 (doładowane) typu:

GP-Z; GP-6Z; GP-12Z, GWP-9Z; GP-6Z/Z; GP-12Z/Z; GP-4Z.

- agregaty proszkowe zasilane ciśnieniem azotu z butli typu:

AP-25; AP-50; AP-100.

- agregaty pianowe pod stałym ciśnieniem azotu typu AWP-25.

Dla gaśnic wyposażonych w wskaźnik ciśnienia użytkownik zobowiązany jest do bieżącej kontroli ciśnienia (wskazówka winna być na zielonym polu).

2. WYMAGANIA I BADANIA

Norma  PN-EN 3 – 1  do EN 3-5. Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne.

- Wymagania dotyczące konserwacji, remontów i napraw gaśnic

- Czasookresy konserwacji gaśnic

Zgodnie z porozumieniem producentów podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic przenośnych, agregatów proszkowych), od dnia 01 października 2003r. przeglądy gaśnic                  i agregatów gaśniczych należy wykonywać przynajmniej co 12 miesięcy.

- Naprawy warsztatowe i remont gaśnic

Czynności te winny być przeprowadzana nie rzadziej niż co 60 miesięcy oraz po każdym użyciu gaśnicy (agregatu).

- Okresowa konserwacja

Okresowa konserwacja polega przede wszystkim na oględzinach stanu ogólnego, czystości, kompletności i prawidłowości napisów, stanu armatury (węża, zabezpieczeń). Ponadto należy stwierdzić prawidłowość lokalizacji sprzętu, dostępności do niego oraz terminowości badań (także z przepisami UDT).

Konserwacja gaśnic (agregatów) powinna obejmować oględziny:

- powłoki lakierniczej,

- elementów z tworzyw sztucznych na obecność uszkodzeń

- masy lub objętości środka gaśniczego oraz ocenę dalszej lub ponownej przydatności tego środka,

- przyłącza gwintowanego na uszkodzenia mechaniczne oraz kontrolę ich stanu,

- wnętrza zbiornika i ocena jego stanu.

- stanu uszczelnień i uszczelek,

- w przypadku gaśnic zasilanych – ciśnienie lub masę czynnika napędowego,

- w przypadku gaśnic pod stałym ciśnieniem sprawdzenia szczelności,

- uchwytów gaśnic.

Celem konserwacji jest przywrócenie gotowości sprzętu do użycia – w razie potrzeby drogą naprawy po zakończeniu prac należy uzupełnić lub zmienić oznakowanie na zgodne                        z rzeczywistością i normami.

Konserwację i naprawy przeprowadzane są przez upoważnionych pracowników zakładów serwisowych. Zakład serwisowy przejmuje gwarancje pod względem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za prawidłowe badanie, konserwację i naprawy powierzonych mu gaśnic.

Po przeprowadzonych czynnościach przeglądowych, konserwacyjnych lub naprawczych, konserwator gaśnic powinien sporządzić stosowny protokół potwierdzający wykonanie niezbędnych prac przywracających sprawność gaśnic, a dokonanie określonego rodzaju czynności powinno zostać uwidocznione na etykiecie konserwacji.

Etykieta konserwacji powinna zawierać informacje dotyczące:

- rodzaju przeprowadzonych czynności (przegląd, konserwacja, remont),

- nazwę i adres jednostki przeprowadzającej czynności,

- znak identyfikujący osobę wykonującą usługę,

- datę przeprowadzonej konserwacji i datę konserwacji następnej.

Etykieta konserwacji powinna być umocowana (naklejona) na gaśnicy w sposób trwały i tak, aby nie zasłaniała napisów na etykiecie gaśnicy.

Załącznik nr 6

ZASADY PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM

KONSERWACYJNYM

SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Wytyczne do kontroli oświetlenia awaryjnego

W skład obowiązkowych dokumentów, które powinny być przechowywane przez osobę odpowiedzialną za oświetlenie awaryjne w kontrolowanym obiekcie, wchodzą:

- projekt podpisany przez rzeczoznawcę d/s p.poż

- protokół z ostatniego pełnego przeglądu oświetlenia awaryjnego

Obiekt powinien posiadać Rejestr kontroli i testów systemu oświetlenia awaryjnego. Razem z dokumentacją systemu i odpowiednimi certyfikatami powinien on być przechowywany w obiekcie przez upoważnioną osobę.

Rejestr powinien zawierać informacje takie jak:

- datę odbioru systemu z załączeniem stosownych świadectw odnoszących się do zmian

- datę każdej kontroli okresowej i testu

- datę i skrócone szczegóły każdego serwisu, inspekcji i wykonanego testu

- datę i skrócone szczegóły defektu oraz podjęte środki zaradcze

- datę i skrócone szczegóły każdej zmiany wprowadzonej do instalacji oświetlenia

Protokół z ostatniego pełnego przeglądu nie może być starszy niż 12 miesięcy.

Instrukcja przeglądu corocznego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

- Wykonać zewnętrze oględziny opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (czy nie ma uszkodzeń mechanicznych).

- Sprawdzić czy oświetlenie bezpieczeństwa pojawi się natychmiast po zaniku oświetlenia podstawowego.

- Sprawdzić czy oświetlenie ewakuacyjne pojawi się w ciągu 2 s po zaniku innego rodzaju oświetlenia elektrycznego.

- Sprawdzić przy przeglądzie czy natężenie oświetlenie ewakuacyjnego nie jest mniejsze niż 1 lx.

- Sprawdzić czy po zaniku napięcia akumulatory wmontowane w oprawy będą pracowały przez 1 godzinę.

Norma PN-EN 50172 nakazuje co najmniej raz w roku kontrolę czasu świecenia opraw, a raz w miesiącu powinien być przeprowadzany test funkcjonalny wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego.

Załącznik 7

ZASADY PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

Dla Systemów Sygnalizacji Pożaru harmonogram konserwacji został opracowany wg. Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14

Czynności konserwacyjne dzieli się ze względu na częstotliwość na:

- Przeglądy codzienne.

- Przeglądy miesięczne

- Przeglądy kwartalne.

- Przeglądy roczne.

Przeglądy codzienne

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby:

- Centrala, tablica i panel wskazywały stan dozorowania

- Każde odchylenie od stanu dozorowania było odnotowane w książce pracy

- Sprawdzić, czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację

- Przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia, podjęto odpowiednie działania

- Instalacja została przywrócona do stanu dozorowania, po każdym wyłączeniu, sprawdzeniu lub wyciszeniu

Przeglądy miesięczne

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby:

- Zapas papieru, tuszu dla drukarki były wystarczające

Przeglądy kwartalne

Co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

- Przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej i miesięcznej

- Sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji

- Spowodował zadziałanie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprowadzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze

- Sprawdził czy monitoring uszkodzeń centrali prawidłowo funkcjonuje

- Sprawdził zdatność centrali do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi

- W miarę możliwości, spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji

- Przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta

- Dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i - jeżeli tak - dokonał oględzin

Przeglądy roczne.

Co najmniej jeden raz każdego roku użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

- Przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

- Sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta

- Sprawdził zdatność centrali pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych

- Sprawdził wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

- Dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne

- Sprawdził i przeprowadził próby wszystkich baterii akumulatorów

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w Książce Pracy Systemu i możliwie szybko usunięta.

Załącznik nr 8

ZASADY PODDAWANIA PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIOM KONSERWACYJNYM

SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Wytyczne ogólne

- Codzienna kontrola stanu instalacji polegająca na sprawdzeniu komunikatów w centrali SSP bądź czy przyciski oddymiania nie sygnalizują uszkodzenia któregoś z elementów instalacji oddymiania. Należy zlokalizować uszkodzenie i wezwać serwis.

- Po każdym alarmie pożarowym następuje automatyczne uruchomienie systemu oddymiania – użytkownik musi skasować alarm pożarowy a tym samym powrócić do trybu czuwania. Skasowanie alarmów jest możliwe tylko w przypadku, kiedy nie występuje alarm pożarowy. Po wystąpieniu alarmu pożaru należy zawsze dokonać oględzin systemu oddymiania.

- Lista czynności eksploatacyjnych oraz okres między przeglądami są podane poniżej.

Czynności jakie należy wykonać podczas przeglądu:

- sprawdzić mocowanie, kompletność obudowy oraz stan techniczny centrali,

- przeprowadzić testy centralki (prawidłowość działania przekaźników),

- przeprowadzić testy wskaźników LED,

- przeprowadzić testy przycisków alarmowych znajdujących się na klatkach schodowych,

- sprawdzić stan techniczny bezpieczników, rezystorów, zacisków, okablowania itp.,

- sprawdzić stan podłączeń kablowych pod kątem poprawności oraz uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzić stan techniczny akumulatorów ( pojemność, wartość napięcia i prądu ładownia),

- sprawdzić automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku zasilania podstawowego oraz prawidłowość działania w stanie alarmowania,

- sprawdzić prawidłowe nadzorowanie i sygnalizowanie przez centralkę uszkodzeń,

Przeglądy systemu oddymiania należy wykonywać raz w roku, chyba że inaczej zaleca producent systemu. Podczas przeglądów rocznych należy przeprowadzić testy współdziałania systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożaru.

Załącznik nr 9

POWIADOMIENIE O PRAKTYCZNYM SPRAWDZENIU ORGANIZACJI

ORAZ WARUNKÓW EWAKUACJI – WZÓR

Warszawa, dn.

(WZÓR)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Ul. Polna 1

00-622 Warszawa

Fax. 22 596-78-00

POWIADOMIENIE

Zgodnie z postanowieniem § 13. ust. 2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w związku z realizacją postanowień § 17. ust. 1. ww. rozporządzenia powiadamiam, iż w dniu ………………….r. o godz. ………… odbędzie się praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji (ćwiczenia ewakuacyjne) w budynku Domu Studenckiego „Tatrzańska” Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzańskiej 7A w Warszawie.

W przypadku wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w ćwiczeniach ewakuacyjnych przedstawicieli KM PSP - serdecznie zapraszam. W związku z powyższym proszę
o wcześniejszy kontakt z Panem …………………………tel. ………………………………….

Z poważaniem

Załącznik nr 10

KARTA AKTUALIZACJI

INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

| data aktualizacji | osoba wykonująca aktualizację | uwagi | podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 11

| CENTRUM POWIADOMIANIA RATUNKOWEGO 112 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA tel. alarmowy 998 | POLICJA tel. alarmowy 997 | POGOTOWIE RATUNKOWE tel. alarmowy 999 |
| POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. alarmowy 991 | POGOTOWIE GAZOWE tel. alarmowy 992 | POGOTOWIE WOD. – KAN. tel. alarmowy 994 |
| Kierownik Obiektu tel. 22 234 74 43 lub 792 191 605 Recepcjonista/Portier tel. 22 234 75 00 lub 885 507 500 Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW tel. 22 234 66 66 |  |  |

| Imię i Nazwisko | Miejsce wykonywania pracy, zamieszkania | Numer telefonu |
| --- | --- | --- |
| Wykaz pracowników mogących podjąć decyzję o ewakuacji ludzi i mienia |  |  |
| Wykaz pracowników i mieszkańców rozgłaszających ewakuację – koordynatorów ewakuacji |  |  |
| Wykaz pracowników i mieszkańców pomagających w ewakuacji osób niepełnosprawnych |  |  |

Załącznik nr 12

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA

PODCZAS EWAKUACJI

Załącznik nr 13

Załącznik 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Załącznik nr 20

Załącznik nr 21

Załącznik nr 22

Załącznik nr 23

Załącznik nr 24

Załącznik nr 25