ulica Ignacego Krasickiego 45c lok 4   02-611 Warszawa    www.kwadratura.waw.pl  biuro@kwadratura.waw.pl    662 789 709

PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacje wentylacji mechanicznej, centralne ogrzewanie

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt remontu Laboratorium Wytrzymałości w części budynku Lotniczego, budynku Nowego Lotniczego MEiL ITLiMS

Inwestor:

Politechnika Warszawska

Wydział MEiL ITLiMS

00-665, Warszawa, ul. Nowowiejska 24

Jednostka projektowa:

KWADRATURA Sp.z o.o.

Ul. Krasickiego 45c l.4, 02-611 Warszawa

Opracowanie przygotowane przez:

INSTALACJE SANITARNE:

Projektant:

mgr inż. Radosław Misztal						nr upr. LUB/0048/POOS/09

Sporządzono dnia 22.10.2019 r w Warszawie							egz.

SPIS TREŚCI

SPIS ZAWARTOŚCI

I. WSTĘP

1. Podstawa prawna

2. Przedmiot opracowania

II. Opis instalacji

1. Instalacje wentylacji mechanicznej

1.1 Ogólny opis instalacji

1.2 Źródło chłodu

1.3 Instalacja wentylacji z grzaniem i chłodzeniem

1.4 Wymagania przeciwpożarowe

1.5 Wymagania BHP i sanitarne

1.6 Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

1.7. Wytyczne dla branż

1.8 Informacja BIOZ

1.9 Bilans powietrza

2. Instalacje wentylacji mechanicznej

II. Załączniki

III. Spis rysunków

# I. WSTĘP

1.PODSTAWA PRAWNA

Formalną podstawą wykonania niniejszej dokumentacji jest zlecenie Inwestora.

W opracowaniu posłużono się materiałami:

•	Projekt architektoniczny,

•	Uzgodnienia z Inwestorem,

•	Obowiązujące w Polsce normy,

•	Dokumentacją techniczną zastosowanych urządzeń.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji :

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji ogrzewania

dla istniejącym Laboratorium Wytrzymałości zlokalizowanym na terenie Wydziału MEiL ITLiMS, Politechnika Warszawska 00-665, Warszawa, ul. Nowowiejska 24.

# II. OPIS INSTALACJI

1.  INSTALACJA WENTYLACJI

  - OGÓLNY OPIS INSTALACJI

Instalacja wentylacji mechanicznej oparta będzie o centrale nawiewno wyciągową  z pompami ciepła.

Instalacja wentylacji doprowadzać będzie świeże powietrze, schłodzone do temperatury 24+-2°C w okresie letnim  lub ogrzane do temperatury 20+-2°C w okresie zimowy  w ilościach określonych w dalszej części opracowania.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z PN-B-03420:1976P:

- dla potrzeb grzewczych – III strefa klimatyczna 
temp.= –20°C i 90% wilg. względnej.

- dla wentylacji i klimatyzacji dla II strefy klimatycznej w okresie letnim: te=+32°C; i =60,7kJ/kg; x=11,9g/kg; =45%  (wilg. względnej) oraz dla III strefy w okresie zimowym: temp. te=-20°C; i =-18,4kJ/kg; x=0,8g/kg; =100% ( wilg. względnej)

- dla doboru urządzeń grzewczo-chłodniczych i klimatyzacyjnych przyjęto ekstremalne parametry pracy dla okresu letniego +32°C.

- Założono minimum 1 wymiany/h w pomieszczeniach przebywania ludzi.

Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach

| Pomieszczenie | Okres zimowy | Okres letni |
| --- | --- | --- |
|  | [°C] | [°C] |
| Laboratoria | +20 | +24 |

Wymagania akustyczne

Maksymalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach, pochodzącego od projektowanych instalacji, przyjęto zgodnie z  PN-B-02151-2:2018-01. Dopuszczalny poziom dźwięku/hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego w budynku i poza nim nie przekroczy wartości podanych w w/w normie (dane dla warunków dziennych):

|  | Laboratoria: | 35 dB(A) |
| --- | --- | --- |

#### Źródło chłodu

Źródłem chłodu i ciepła dla projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej będzie pompaciepła zlokalizowana w centrali.

#### INSTALACJA WENTYLACJI Z GRZANIEM I CHŁODZENIEM

1. N1/W1

Zespoły wentylacyjne

System NW1 - pomieszczenia techniczne i wystawy

Vn=1850 m3/h, Vw=1850 m3/h. dp 250 Pa

- moduł pompy ciepła: moc grzewcza: 16,8kW,

- moduł pompy ciepła: moc chłodnicza 11,7kW,

- moduł pompy ciepła  moc elektryczna 3,4kW,

- Nagrzewnica elektryczna o mocy 9kW 400V,

- Wentylatory mocy 0,5kW 400V na nawiewnie i 0,5kW 400V na wyciągu,

- waga centrali = 225 kg

Zastosowano centralę wentylacyjną, wyposażoną w:

sekcję nawiewną:

- przepustnica wielopłaszczyznowa,

- sekcja filtracji G4,

- krzyżowy wymiennik ciepła,

- nagrzewnica elektryczna

- pompa ciepła

- odkraplacz

- sekcja wentylatora nawiewnego sterowanego przetwornicą częstotliwości,

sekcję wywiewną:

- sekcja filtracji G4,

- sekcja wentylatora wywiewnego sterowanego przetwornicą częstotliwości.

- przepustnica wielopłaszczyznowa.

Centrala zlokalizowana będzie w pomieszczeniu technicznym.

Na  nawiewnie, wyciągu, czerpaniu oraz wyrzucie  zamontowane będą tłumiki akustyczne kanałowe.

Czerpnia zlokalizowana zostanie na dachu budynku, a wyrzutnia na dachu budynku.

Rozdział i transport powietrza wentylacyjnego odbywać się będzie za pomocą kanałów z blachy stalowej ocynkowanej prostokątnych oraz okrągłych. Instalacja wyposażona będzie w kratki nawiewne i wyciągowe. Regulacja instalacji za pomocą przepustnic regulacyjnych. Izolacja kanałów w pomieszczeniach za pomocą wełny mineralnej o grubości min. 40mm. Zastosowana izolacja powinna być NRO.

Centrala wentylacyjna pracować będzie w dwóch trybach:  dziennym oraz nocnym.

W trybie dziennym centrala pracować będzie na 100% wydajności. W trybie nocnym centrala pracować będzie z osłabieniem do 50 % wydajności.

Centrala nawiewać będzie powietrze o temperaturze 20 C  w okresie zimowym, oraz o temperaturze 24 C w okresie letnim.

Centrala wyposażona będzie w :

- Czujnik temperatury kanałowy,

- Czujnik temperatury pomieszczeniowy,

- Presostat różnicowy,

- Falownik,

-Sterownica nagrzewnicy elektrycznej,

- Sterownica automatyki,

- Siłownik przepustnicy,

-Wkładka bezpiecznikowa

#### WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W ramach zabezpieczenia ppoż. projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy:

- na przejściach kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych należy zamontować klapy ppoż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej (EIS) przegrody budowlanej. Klapy wyposażyć w zamki termoelektryczne i wyłączniki krańcowe. Klapy ppoż. powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP.

- punkty j.w., ale dotyczy przepustów instalacyjnych o średnicy powyżej 4 cm w przegrodach budowlanych nie będących oddzieleniem pożarowym, dla których jest wymagana odporność ogniowa co najmniej EI60 lub REI60,

- należy wykonać izolację pożarową systemową dla kanałów wentylacyjnych przechodzących przez strefę pożarową której nie obsługują, o ile nie zostały zamontowane na tych ciągach klapy ppoż. zgodnie z punktem poprzednim. Izolacja powinna mieć odporność co najmniej równą odporności (EIS) oddzielenia pożarowego i posiadać aktualną aprobatę techniczną oraz certyfikat CNBOP; ww. aprobatę oraz certyfikat powinny posiadać również podwiesia kanałów wentylacyjnych,

- blokada silników elektrycznych wentylatorów i central bytowych nie biorących udziału w akcji pożarowej,

- kanały wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne oraz ich zamocowania (podwieszenia) należy wykonać z materiałów niepalnych,

- kulisy tłumików akustycznych należy wykonać z materiałów niepalnych,

- króćce elastyczne przy centralach wentylacyjnych i wentylatorach powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych,

- izolacje cieplne kanałów wentylacyjnych należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia,

#### WYMAGANIA BHP I SANITARNE

W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunków BHP oraz higieniczno-sanitarnych przewidziano następujące elementy:

- wszystkie czerpnie i wyrzutnie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zostały zlokalizowane tak, aby były zachowane odległości czerpni od wyrzutni i wywiewek kanalizacyjnych, a także odległości wyrzutni od okien i krawędzi dachu wymagane w „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami”,

- urządzenia wentylacyjne, chłodnicze muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem,

- ciągi kanałów wentylacyjnych muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem,

- wszystkie pomieszczenia techniczne przeznaczone dla urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i chłodniczych spełniają wymagania stawiane w „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, a w szczególności ich wysokość wynosi co najmniej 2 m,

- do  wszystkich  urządzeń  wentylacyjnych należy zapewnić bezpieczny dostęp obsługi w celu okresowej konserwacji,

- wszystkie urządzenia umieszczone na dachu należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe,

- wszystkie urządzenia umieszczone na dachu należy podłączyć do instalacji odgromowej,

- wszystkie maszyny i urządzenia techniczne zainstalowane w budynku powinny posiadać obowiązujące i aktualne deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz oznaczenia CE.

#### WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ  I PRZECIWDRGANIOWEJ

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej dla projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy:

- tłumiki akustyczne płytowe i rurowe dla instalacji wentylacyjnych,

- pomiędzy centralami wentylacyjnymi i wentylatorami a kanałami wentylacyjnymi należy zastosować króćce amortyzacyjne,

- centrale wentylacyjne posadowić na ramach nośnych i podkładkach z gumy twardej,

- dla wszystkich instalacji kanałowych stosować podpory i zawieszenia systemowe, gwarantujące wyeliminowanie przenoszenia drgań instalacji na konstrukcję budynku,

- przejścia rurociągów przez przegrody uszczelnić w sposób eliminujący przenoszenie drgań,

- równoważny poziom dźwięku, pochodzący od projektowanych urządzeń wentylacyjnych (wentylatory kanałowe, centrale wentylacyjne, czerpnie i wyrzutnie, agregaty sktarplające), mieszczący się w granicach działki projektowanego obiektu, nie przekroczy wartości dopuszczalnych przepisami.

#### WYTYCZNE DLA BRANŻ

### BRANŻA BUDOWLANA.

Do zakresu prac budowlanych związanych z projektowanymi instalacjami należy:

- wykonanie i zamknięcie otworów instalacyjnych w przegrodach budowlanych,

- w pomieszczeniach toalet, wykonanie kratek transferowych w drzwiach lub podcięcie spodu drzwi,

- wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale.

### BRANŻA ELEKTRYCZNA.

Do zakresu prac elektrycznych związanych z projektowanymi instalacjami należy:

- wykonanie zasilania szaf zasilająco-sterowniczych centrali,

- wykonanie zasilania i sterowania wentylatorów kanałowych,

- moce elektryczne opisano na rzutach.

### AUTOMATYCZNA REGULACJA INSTALACJI.

- Centrale wentylacyjne dostarczane z własnymi sterownikami i systemem regulacji.

- Wentylatory wywiewne z regulowaną prędkością obrotów.

#### INFORMACJA BIOZ

Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i wymogami przepisów B.H.P. oraz zaleceniami producentów materiałów, stosować tylko wyroby atestowane.

Na etapie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy winien wykonać szczegółowy plan BIOZ zgodnie z  obowiązującymi wymogami (Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r - DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r) ze względu na wykonywane prace.

#### BILANS POWIETRZA

| nr pom. | nazwa | powierzchnia | wysokość | kubatura | nawiew | wywiew | ilość wymian nawiew | ilość wymian wywiew |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 |  | m3 | m3/h | m3/h | 1/h | 1/h |
| 33 | LABORATORIUM | 167,46 | 5 | 837,3 | 930 | 930 | 1,1 | 1,1 |
| 33A | LABORATORIUM A | 31,77 | 2,8 | 89,0 | 180 | 180 | 2,0 | 2,0 |
| 33B | LABORATORIUM B | 33,75 | 2,8 | 94,5 | 190 | 190 | 2,0 | 2,0 |
| 33C | LABORATORIUM AC | 67,23 | 2,8 | 188,2 | 360 | 360 | 1,9 | 1,9 |
| 33D | LABORATORIUM AD | 33 | 2,8 | 92,4 | 190 | 190 | 2,1 | 2,1 |

2.  INSTALACJA OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje wymiamę rur stalowych, oraz wyniesienie pionów na zewnątrz -   dotychczas piony były wkute w ścianę. Dodatkowo wymianie ulegają 4 grzejniki.

Typy grzejników oraz średnicę rur opisano na rysunku.

|  | Projektant |
| --- | --- |
|  | mgr inż. Radosław Misztal |

### II. ZAŁĄCZNIKI

### III. SPIS RYSUNKÓW

1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I ELEMENTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA        -  1:50